## 表紙
八王子駅南口集いの拠点整備・運営事業 様式集
・様式3-1～-2 ・様式6-B-1別添①～④ ・様式6-D-14～-15 ・様式6-F-4別添①
令和4年6月1日 （令和4年6月27日一部修正） （令和4年7月25日一部修正） （令和４年９月２２日一部修正） (令和4年10月20日一部修正) 八王子市

## ３－１
(様式３ー１)
令和 年 月 日
参加資格に関する質問書
八王子市 御中
八王子駅南口集いの拠点整備・運営事業 参加資格について、以下のとおり質問書を提出します。
所在地
商号又は名称
担当者所属
担当者氏名
担当者電話番号 | [7 empty] | 質問件数
担当者メールアドレス | [7 empty] | 件
No. | 資料コード | 資料名 | ページ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問内容
※ 質問内容の確認を目的として八王子市から連絡する場合があるため、担当者の連絡先（電話番号、メールアドレス）を必ず記載すること。
※ 記載にあたっては注意事項 (次シートを参照) を厳守して作成すること。
※ 行が不足するときは適宜追加すること。

## ３－２
(様式３－２)
令和 年 月 日
募集要項等に関する質問書
八王子市 御中
八王子駅南口集いの拠点整備・運営事業 募集要項等について、以下のとおり質問書を提出します。
所在地
商号又は名称
担当者所属
担当者氏名
担当者電話番号 | [7 empty] | 質問件数
担当者メールアドレス | [7 empty] | 件
No. | 資料コード | 資料名 | ページ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問内容
※ 質問内容の確認を目的として八王子市から連絡する場合があるため、担当者の連絡先（電話番号、メールアドレス）を必ず記載すること。
※ 記載にあたっては注意事項 (次シートを参照) を厳守して作成すること。
※ 行が不足するときは適宜追加すること。

## 様式３注意事項
注意事項
１. | 質問は、セル１行につき１問とすること。
２. | ある一つの箇所を対象に複数の意見を行う場合には、それぞれを互いに別の意見とみなし、各々別のセルに記載すること。
３. | 別々の質問文間の相互参照（例：「No.●に記載の～」）を行わないこと。
４. | ある一つの主旨の質問について当てはまる意見対象箇所が募集要項等を通じて複数ある場合には、そのうち最も前に記載されている箇所のみを意見対象箇所として記載すること。
５. | 質問内容は会社としてとりまとめ、主旨の重複する複数の意見を行わないこと。
６. | 「様式３－１」には参加資格に関する質問のみを記載すること。参加資格以外の募集要項等全般に関する質問については「様式３－２」に記載すること。
７. | 「資料コード」の列には、質問の対象となっている資料に応じて資料コード表（次シートを参照）の凡例に従い半角アラビア数字で記載すること。
８. | 「ページ」の列には、当該質問対象箇所が記載されているページ番号(当該ページの下部に記載されている数字)を半角アラビア数字で記載すること。
９. | 各資料における記載内容については、以下の通りとすること。 募集要項 大項目：「ローマ数字．」のレベルを記載すること。 中項目：「アラビア数字．」のレベルを記載すること。 小項目：「（アラビア数字）」のレベルを記載すること。 項目名：小項目の項目名を記載すること。 事業契約書 大項目：章を記載すること。 中項目：条を記載すること。 小項目：項を記載すること。 項目名：条の（）内の見出しを記載すること。 業務要求水準書 大項目：「ローマ数字．」のレベルを記載すること。 中項目：「アラビア数字．」のレベルを記載すること。 小項目：「（アラビア数字）」のレベルを記載すること。 項目名：小項目の項目名を記載すること。 業務要求水準書別添資料 大項目：空欄とすること。 中項目：空欄とすること。 小項目：空欄とすること。 項目名：見出しや項目名を記載すること。 提案記載要領・様式集 大項目：「ローマ数字．」のレベルを記載すること。 中項目：「アラビア数字．」のレベルを記載すること。 小項目：「（アラビア数字）」のレベルを記載すること。 項目名：小項目の項目名を記載すること。
サービス対価の算定及び支払方法 大項目：「アラビア数字.」のレベルを記載すること。 中項目：「（アラビア数字）」のレベルを記載すること。 小項目：「カタカナ」のレベルを記載すること。 項目名：小項目の項目名を記載すること。 優先交渉権者決定基準 大項目：「ローマ数字．」のレベルを記載すること。 中項目：「アラビア数字．」のレベルを記載すること。 小項目：「（アラビア数字）」のレベルを記載すること。 項目名：小項目の項目名を記載すること。 基本協定書 大項目：章を記載すること。 中項目：条を記載すること。 小項目：項を記載すること。 項目名：条の（）内の見出しを記載すること。 業績等監視及び改善要求措置要領 大項目：「アラビア数字.」のレベルを記載すること。 中項目：「（アラビア数字）」のレベルを記載すること。 小項目：「カタカナ」のレベルを記載すること。 項目名：小項目の項目名を記載すること。
10. | 上記７、８、９の記載をもとに質問・意見を対象箇所の順に並べ、「No.」の列に「１」から順に通し番号を半角アラビア数字で記載すること。
11. | 項目の数字入力は１ケタは全角、２ケタ以上は半角で統一すること。

## 様式３資料コード表
八王子駅南口集いの拠点整備・運営事業 募集要項
資料コード表
| 資料 コード | 資料名 |  | 守秘義務対象
| 00000 | 募集要項
| 10000 | 事業契約書（案）
| 20000 | 業務要求水準書
| 20001 | 別添資料 | 各室諸元表
| 20002 | 別添資料 | 廃道に伴う影響部分の整備について
| 20003 | 別添資料 | 国有地取得区域・無償貸付区域について
| 20004 | 別添資料 | 土壌汚染形質変更届出区域について
| 20005 | 別添資料 | 什器・備品リスト
| 20006 | 別添資料 | 施設の利用料・使用料・入館料等の考え方について
| 20007 | 別添資料 | 壁面展示ケース 基準仕様書
| 20008 | 別添資料 | 八王子市図書館資料収集要綱
| 20009 | 別添資料 | 八王子市図書館資料選定要領
| 20010 | 別添資料 | 八王子市憩いライブラリ漫画資料選定実施要領
| 20011 | 別添資料 | 図書購入協定仕様書
| 20012 | 別添資料 | 市図書館におけるサービスの年間契約料
| 20013 | 別添資料 | 一時滞在施設運営分担表（案）
| 20014 | 別添資料 | みんなの公園管理運営方針
| 20015 | 別添資料 | 駐車場の維持管理運営業務
| 20016 | 別添資料 | 憩いライブラリ管理運営方針
| 20017 | 別添資料 | 交流スペース管理運営方針
| 20018 | 別添資料 | 歴史・郷土ミュージアム管理運営方針
| 20019 | 別添資料 | 減免の考え方について
| 20020 | 別添資料 | 敷地測量図 | ○
| 20021 | 別添資料 | 八王子駅南口集いの拠点整備 予備地質調査 報告書 | ○
| 20022 | 別添資料 | 上水道配管図 | ○
| 20023 | 別添資料 | 下水道台帳 | ○
| 20024 | 別添資料 | 都市ガスの引込状況に関する資料 | ○
| 20025 | 別添資料 | 東電架空線図 | ○
| 20026 | 別添資料 | 木造舞台概要資料 | ○
| 20027 | 別添資料 | 計画設計段階安全衛生措置事前評価書 | ○
| 20028 | 別添資料 | 運転・業務開始段階安全衛生措置事前評価書 | ○
| 20029 | 別添資料 | 移転対象資料の容積 | ○
| 20030 | 別添資料 | 八王子駅南口集いの拠点整備 既存外塀・擁壁の安全性調査業務委託 報告書 | ○
| 20031 | 別添資料 | 樹木診断業務委託 報告書 | ○
| 20032 | 別添資料 | 臨時ヘリポート設置基準 | ○
| 20033 | 別添資料 | 八王子市におけるマンホールトイレ設置要領 | ○
| 20034 | 別添資料 | 市が所有しているマンホールトイレの図面 | ○
| 20035 | 別添資料 | 一時滞在施設用倉庫備品リスト | ○
| 20036 | 別添資料 | 他施設の防災倉庫の棚仕様 | ○
| 20037 | 別添資料 | 歩道状空地参考位置図 | ○
| 20038 | 別添資料 | 計画協議図書 | ○
| 20039 | 別添資料 | 集いの拠点周辺における各路線情報 | ○
| 20040 | 別添資料 | 現況交差点図 | ○
| 20041 | 別添資料 | 木造舞台設置に伴う申請業務について | ○
| 20042 | 別添資料 | 土壌汚染調査報告書 | ○
| 20043 | 別添資料 | 地下埋設物調査報告書 | ○
| 20044 | 別添資料 | 低濃度ＰＣＢ／アスベスト調査報告書 | ○
| 20045 | 別添資料 | 解体工事設計図書（建物・外塀・地中擁壁等） | ○
| 20046 | 別添資料 | 情報機器計画設計段階 事前評価点検表（A） | ○
| 20047 | 別添資料 | 情報機器計画設計段階 事前評価点検表（B） | ○
| 20048 | 別添資料 | 情報機器作業のための労働衛生管理基準 | ○
| 20049 | 別添資料 | 仕様書記載要領 | ○
| 20050 | 別添資料 | 八王子市 指定管理者における情報セキュリティガイドライン | ○
| 20051 | 別添資料 | 憩いライブラリにおける図書館資料収集の概要イメージ | ○
| 20052 | 別添資料 | 展示・イベント等の計画に関する資料 | ○
| 20053 | 別添資料 | みんなの公園の維持管理基準 | ○
| 20054 | 別添資料 | 国宝・重要文化財等を借用・展示する際の警備条件に関する資料 | ○
| 20055 | 別添資料 | 資料購入及び図書売上等実績 | ○
| 20056 | 別添資料 | 市が主催又は共催したイベントの実績について | ○
| 20057 | 別添資料 | 八王子市立都市公園指定管理者による行為許可等事務手引（抜粋） | ○
| 20058 | 別添資料 | 公園アドプト制度の支援基準 | ○
| 20059 | 別添資料 | 学芸業務の業務量 | ○
| 20060 | 別添資料 | 歴史資料複製品(レプリカ)等の作成について | ○
| 20061 | 別添資料 | 民俗資料や古文書の整理に用いる各種物品の年間使用量 | ○
| 20062 | 別添資料 | 郷土資料館資料の燻蒸及び防除設備に対する考え方について | ○
| 20063 | 別添資料 | 所蔵資料修復実績（過去5年） | ○
| 20064 | 別添資料 | 未撮影資料の撮影及び劣化フィルムのデジタル化に関する資料 | ○
| 20065 | 別添資料 | 収蔵資料撮影及びデジタル化に関する資料の実績について | ○
| 20066 | 別添資料 | 学芸業務「調査・研究」の補助に係る業務量について | ○
| 20067 | 別添資料 | 研究成果の発表（特別展図録・研究紀要・資料シリーズ）実績 | ○
| 20068 | 別添資料 | ポスター・ちらし・図録等配布先一覧表 | ○
| 20069 | 別添資料 | 収蔵資料及び借用資料の付保について | ○
| 20070 | 別添資料 | 郷土資料館展示収蔵資料に対する動産総合保険 資料リスト | ○
| 20071 | 別添資料 | 郷土資料館展示収蔵資料に対する受託者賠償責任保険 資料リスト | ○
| 20072 | 別添資料 | 出前講座及び出前授業の実績について | ○
| 20073 | 別添資料 | 活動展示室の体験道具のメンテナンスの考え方について | ○
| 20074 | 別添資料 | 伝統芸能の公演事業費実績について | ○
| 20075 | 別添資料 | 郷土資料館刊行物を一般書店で販売する際の販売手数料実績 | ○
| 20076 | 別添資料 | 監修費（日額）について | ○
| 30000 | 様式集及び記載要領
| 30001 | 様式集及び記載要領（Excel）
| 40000 | サービス対価の算定及び支払方法
| 50000 | 優先交渉権者決定基準
| 60000 | 基本協定書（案）
| 70000 | 業績等の監視及び改善措置要領

## ６－Bー1別添①
事業収支計画に関する提案 | [7 empty] | 編集可能セル | [16 empty] | 【様式6-B-1別添①】
損益計算書 | [5 empty] | TRUE | [18 empty] | 単位：千円
年度 | [5 empty] | 期中合計額 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度
売上高 |  |  |  |  | 参考（想定される項目内容） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| サービス対価 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 設計・建設業務の対価 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 一括払い分（サービス対価Ａ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 解体費（擁壁・塀撤去費） |  | 0
|  |  |  | 公園整備費（造成費・建設費・インフラ整備費） |  | 0
|  |  |  | 防災施設整備費 |  | 0
|  |  |  | 遊具整備費、大屋根整備費 |  | 0
|  |  |  | 施設整備費（憩いライブラリ・交流スペース） |  | 0
|  |  |  | 施設整備費（歴史・郷土ミュージアム） |  | 0
|  |  |  | （その他） |  | 0
|  |  | サービス対価Ａの消費税及び地方消費税額 |  |  | 0
|  |  | 割賦支払分（サービス対価Ｂ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 設計費 |  | 0
|  |  |  | 解体費（サービス対価A控除後） |  | 0
|  |  |  | 公園整備費（サービス対価A控除後） |  | 0
|  |  |  | 防災施設整備費（サービス対価A控除後） |  | 0
|  |  |  | 遊具整備費、大屋根整備費（サービス対価A控除後） |  | 0
|  |  |  | 施設整備費（憩いライブラリ・交流スペース）（サービス対価A控除後） |  | 0
|  |  |  | 施設整備費（歴史・郷土ミュージアム）（サービス対価A控除後） |  | 0
|  |  |  | 備品費 |  | 0
|  |  |  | 割賦金利 |  | 0
|  |  |  | （その他） |  | 0
|  |  | サービス対価Ｂの消費税及び地方消費税額 |  |  | 0
|  | 統括マネジメント・維持管理・運営業務の対価 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 開館準備業務に係る対価（サービス対価Ｃ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | （その他） |  | 0
|  |  | サービス対価Ｃの消費税及び地方消費税額 |  |  | 0
|  |  | 統括マネジメント・維持管理・運営業務に係る対価（サービス対価Ｄ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 統括マネジメント・維持管理・運営業務に係る費用 |  | 0
|  |  |  | （その他） |  | 0
|  |  |  | 控除される見込収益 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | サービス対価Dの消費税及び地方消費税額 |  |  | 0
| 利用者等から得る収入 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | サービス対価算定時に控除される見込収益（本施設の入館料収入、）施設利用料等 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | みんなの公園 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 大屋根広場 |  | 0
|  |  |  | （その他） | その他収入がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。 | 0
|  |  | ライブラリ、交流スペース |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 施設利用料（貸室） |  | 0
|  |  |  | （その他） | その他収入がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。 | 0
|  |  | ミュージアム |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 常設展 |  | 0
|  |  |  | 特別展及び企画展 |  | 0
|  |  |  | （その他） | その他収入がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。 | 0
|  |  | 駐車場 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 普通車利用料 |  | 0
|  |  |  | 大型自動車利用料 |  | 0
|  | サービス対価算定時に控除されないと想定される見込収益 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 販売手数料、複写サービスにかかる収入 |  |  | 0
|  |  | （その他） |  | その他収入がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。 | 0
|  | 自主事業の収入 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ネーミングライツ |  |  | 0
|  |  | オーナー制度 |  |  | 0
|  | 民間提案事業の収入 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （その他） |  |  | 0
営業費用 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 設計・建設業務 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 設計業務 |  |  |  | 0
|  | 建設業務 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 解体費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 解体費（擁壁・塀撤去費のみ） |  | 0
|  |  |  | 解体費（その他） |  | 0
|  |  | 公園整備費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 公園整備費（造成費・建設費・インフラ整備費） |  | 0
|  |  |  | 公園整備費（その他） |  | 0
|  |  | 防災施設整備費 |  |  | 0
|  |  | 遊具整備費、大屋根整備費 |  |  | 0
|  |  | 施設整備費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 施設整備費（憩いライブラリ・交流スペース） |  | 0
|  |  |  | 施設整備費（歴史・郷土ミュージアム「舞台整備費及び展示施設除く」） |  | 0
|  |  |  | 施設整備費（その他） |  | 0
|  |  | 備品費 |  |  | 0
| 開館準備業務 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 開館までの施設の維持管理費 |  |  |  | 0
|  | 開館準備期間における警備業務 |  |  |  | 0
|  | ブランディング、広告業務 |  |  |  | 0
|  | 人件費 |  |  |  | 0
|  | （その他） |  |  | 必要な費用がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。 | 0
| 維持管理業務 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 建築物点検保守管理費 |  |  |  | 0
|  | 建築設備点検保守管理費 |  |  |  | 0
|  | 修繕費 |  |  |  | 0
|  | 清掃費 |  |  |  | 0
|  | 環境衛生管理費 |  |  |  | 0
|  | 警備業務 |  |  |  | 0
|  | 光熱水費 |  |  | 上下水道光熱費 | 0
|  | 人件費 |  |  |  | 0
|  | （その他） |  |  | 必要な費用がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。 | 0
| 運営業務 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 利用者対応業務 |  |  |  | 0
|  | 集客促進業務 |  |  |  | 0
|  | イベント業務 |  |  |  | 0
|  | 学芸業務（常設展示） |  |  |  | 0
|  | 学芸業務（常設展示） |  |  |  | 0
|  | 人件費 |  |  |  | 0
|  | （その他） |  |  | 必要な費用がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。 | 0
| 任意事業にかかる費用 |  |  |  | 自主事業、民間提案事業（附帯事業）にかかる費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ネーミングライツ収入の市への還元 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | オーナー制度収入の市への還元 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | （その他） |  |  |  | 0
| SPC関連費用 |  |  |  |  | 0
営業損益 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
営業外損益 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 営業外収入 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 営業外費用 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 支払金利 |  |  |  | 0
0
税引前当期純利益 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
法人税等 | [5 empty] | 0
税引後当期純利益 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
キャッシュフロー計算書
年度 | [5 empty] | 期中合計額 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度
キャッシュ・イン | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 資本金 |  |  |  |  | 0
| 優先ローン |  |  |  |  | 0
| 劣後ローン |  |  |  |  | 0
| 税引後当期純利益 |  |  |  |  | 0
| 施設整備原価（一括払い分） |  |  |  |  | 0
| 施設整備原価（割賦払分） |  |  |  |  | 0
キャッシュ・アウト | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 施設整備 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 建設工事費用 |  |  |  | 0
|  | 設計費用 |  |  |  | 0
|  | 備品費費用 |  |  |  | 0
|  | 工事監理費 |  |  |  | 0
| 開業費用 |  |  |  |  | 0
| SPC関連費用 |  |  |  |  | 0
| エージェントバンクフィー |  |  |  |  | 0
| 建中金利 |  |  |  |  | 0
| 優先ローン返済 |  |  |  |  | 0
| 劣後ローン返済 |  |  |  |  | 0
| （その他） |  |  |  |  | 0
単年度資金収支 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
利益準備金等繰入 | [5 empty] | 0
配当 | [5 empty] | 0
配当後資金収支 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配当後累積資金収支 | [5 empty] | ‐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
税に係る調整 |  |  |  |  | 税込CFの場合はここに調整額を記入してください | 0
[6 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
貸借対照表
年度 | [6 empty] | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度
資産の部 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 流動資産 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 現金預金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 固定資産 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有形固定資産 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 無形固定資産 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
負債の部 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 流動負債 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 固定負債 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
純資産の部 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
資本金
| 利益剰余金 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（その他）
[6 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
【提案書作成要領】
・A3版3枚以内にて作成すること。
・損益計算書の営業費用はサービス対価ＡからＤまでの内訳が確認できるように行を追加し提出すること。
・各費目については可能な限り詳細に記載すること。
・必要に応じて項目を追加・細分化して作成すること。
・計算式及び関数式がわかる形で保存のうえ提出すること。
・他の様式と整合性を確保すること。
・サービス対価Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄのそれぞれの消費税及び地方消費税相当額を記入すること。（なお、提案価格には消費税及び地方消費税相当額は含まないためその点を留意すること）
・サービス対価Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄに該当する費用は、サービス対価の算定及び支払方法を参照して記入すること
・物価変動は見込まないこと。
・金額は、円単位で入力し、千円単位で表示すること。なお、見やすさを考慮し、フォントサイズを変更しても構わない。

## ６－Bー1別添①ー２
６－Bー1別添①ー２
編集可能セル
市への提案指標
対象 |  | 指標 | 提案数値 | 単位
事業全体 |  | 還元率 |  | ％
還元先
自主事業の収入 |  | 還元額（期中合計）
| ネーミングライツ | 還元額（期中合計） | 0
|  | 期間 |  | 年
|  | 還元額（年額） | 0 | 千円
|  | 還元率 |  | ％
|  | 収入（年額） |  | 千円
| オーナー制度 | 還元額（期中合計） | 0
|  | 期間 |  | 年
|  | 還元額（年額） | 0 | 千円
|  | 還元率 |  | ％
|  | 収入（年額） |  | 千円
|  | 還元額（期中合計） | 0
|  | 期間 |  | 年
|  | 還元額（年額） | 0 | 千円
|  | 還元率 |  | ％
|  | 収入（年額） |  | 千円
還元先
【提案書作成要領】
・A4版1枚以内にて作成すること。
・他の様式と整合性を確保すること。
・ネーミングライツやオーナー制度以外に市などへの還元に関する提案がある場合は、16行目
以降に記載すること。
・必要に応じて行を追加、削除すること。
・市に納付する方法以外の還元を提案する場合は、充当先の具体的な内容について記載する
こと。

## ６－Bー1別添②
【様式6-B-1別添②】
資金調達の内訳 | [5 empty] | 調達条件別内訳
調達源泉 | 調達形態 |  | 金額（千円） | 調達割合（％） | 資金提供者名 | 調達源泉 | 調達形態 (資金提供者名) | 調達条件・返済条件等 | 金額（千円） | 調達割合（％）
自己資本 | 資本金 | 普通株式 |  |  |  | 自己資本 （適宜追加のこと） | 例）資本金・普通株式（Ａ社、××株式会社） | 調達時期：
|  | 優先株式 | [5 empty] | 調達期間：
|  | その他の数種の株式 | [5 empty] | その他 ：
| 自己資本合計 | [5 empty] | 例）資本金・優先株式（Ｂ社、●●株式会社） | 調達時期：
他人資本 | 借入金 | 優先ローン | [5 empty] | 調達期間：
|  | 劣後ローン | [5 empty] | その他 ：
|  | その他 |  |  |  | 自己資本合計
| その他 |  |  |  |  | 他人資本 （適宜追加のこと） | 例）借入金・劣後ローン （Ｃ社、○○株式会社） | 調達時期：
| 他人資本合計 | [6 empty] | 調達金利：基準金利等（固定・変動）
資金調達総額 | [7 empty] | ：利ざや
（内、施設整備費の総額） |  |  |  | - |  |  |  | 返済期間：
返済方法：
その他 ：
[7 empty] | 例）借入金・優先ローン （Ｄ社、▲▲銀行） | 調達時期：
調達金利：基準金利等（固定・変動）
：利ざや
返済期間：
返済方法：
その他 ：
他人資本合計
資金調達総額
【提案書作成要領】
・A3版3枚以内にて作成すること。
・必要に応じて項目を追加・細分化して作成すること。
・計算式及び関数式がわかる形で保存のうえ提出すること。
・消費税等（地方消費税を含む。以下、同じ。）を含んだ資金需要に対する資金調達総額を記入すること。
・資本金等の構成については、想定される出資者、資金提供者について全て記入すること。
・調達条件別内訳については、同一の資金調達先であっても異なる調達条件により資金調達を行った場合には、調達条件毎に分けて記入すること。ここでいう調達条件には支払金利、返済条件（優先劣後関係を含む）を含む。
また、調達条件については、担保の差入れ、保証の有無等の条件があれば、可能な限り詳細に記述すること。
・資金提供者が入札参加者の場合は匿名とし、入札参加者と関係ない第三者（金融機関等）の場合は実名を記載すること。
・調達金利については、基準金利等及び利ざやに区別し、小数点第４位以下四捨五入とし、小数点以下第３位まで記入すること。基準金利等については、変動・固定の別等についても記入すること。
・返済条件については、返済期間や返済方法、優先・劣後構造等について提案審査書類等提出時点で決定又は想定しているものについて可能な限り記入すること。
・優先・劣後構造を採用することを想定している場合には、この詳細について適宜「その他」に記入すること。
・建設期間中と維持管理・運営期間中の資金調達条件が異なる場合には、各々の借入についてその条件を別々に記載すること。
・金額は、円単位で入力し、千円単位で表示すること。なお、見やすさを考慮し、フォントサイズを変更しても構わない。
・調達割合の算出にあたっては、小数点第２位以下切捨てとし、少数点第１位まで記入すること。
・物価変動は見込まないこと。
・他の様式と整合性を確保すること。

## ６－Bー1別添③
利用者から得る収入の算出根拠 |  |  | 【様式6-B-1別添③】
費目 |  |  | 前提条件
サービス対価算定時に控除される見込収益（本施設の入館料収入、展示室・貸室使用料及び手数料、協賛金）
みんなの公園
大屋根広場
|  | （その他） | その他収入がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。
ライブラリ、交流スペース
施設利用料（貸室）
|  | （その他） | その他収入がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。
ミュージアム
常設展
特別展及び企画展
木造舞台
|  | （その他） | その他収入がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。
駐車場
普通車利用料
大型自動車利用料
サービス対価算定時に控除されないと想定される見込収益の構成
販売手数料、複写サービスにかかる収入
| （その他） |  | その他収入がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。
任意事業の収入
【提案書作成要領】
・A4版3枚以内にて作成すること。
・様式6-B-1 ①に記載した営業収入について算出根拠を記載すること。
・他の様式と整合性を確保すること。
・記載に当たっては単価や数量等の算出根拠を可能な限り具体的かつ詳細に記載すること。
・必要に応じて項目を追加・細分化して作成すること。
・年度ごとの支出が異なる提案を行う場合、年度ごとの算出根拠を記載すること。

## ６－Bー1別添④
支出の算出根拠 |  |  | 【様式6-B-1別添④】
費目 |  |  | 算出根拠
設計業務
建設業務
解体費
解体費（擁壁・塀撤去費「諸経費含む」のみ）
解体費（その他）
公園整備費（造成費・建設費・インフラ整備費「諸経費含む」）
防災施設整備費（諸経費含む）
遊具整備費、大屋根整備費（諸経費含む）
施設整備費（憩いライブラリ・交流スペース）（諸経費含む）
施設整備費（歴史・郷土ミュージアム「舞台整備費及び展示施設除く」）（諸経費含む）
開館準備業務
開館までの施設の維持管理費
開館準備期間における警備業務
ブランディング、広告業務
人件費
| （その他費目） |  | 必要な費用がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。
維持管理業務
建築物点検保守管理費
建築設備点検保守管理費
修繕費
清掃費
環境衛生管理費
警備業務
光熱水費
人件費
| （その他費目） |  | 必要な費用がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。
運営業務
利用者対応業務
集客促進業務
イベント業務
学芸業務（常設展示）
学芸業務（企画展示）
人件費
| （その他費目） |  | 必要な費用がある場合は項目を追加・細分化して作成すること。
任意事業にかかる費用
SPC関連費用
【提案書作成要領】
・A4版3枚以内にて作成すること。
・様式6-B-1 ①に記載した営業費用について算出根拠を記載すること。
・他の様式と整合性を確保すること。
・記載に当たっては単価や数量等の算出根拠を可能な限り具体的かつ詳細に記載すること。
・必要に応じて項目を追加・細分化して作成すること。
・年度ごとの支出が異なる提案を行う場合、年度ごとの算出根拠を記載すること。

## ６－D－14
要求水準確認書 | [6 empty] | 【様式6-D-14】
要求水準書の記載事項 | [5 empty] | 提案書提出時の対応
項目 |  |  |  |  | 要求水準 | 対応内容 | 該当する様式番号
4．基本方針 | （１）基本方針 | ①集いの拠点（共通） |  |  | ＰＦＩ事業者は基本計画の施設整備方針に則り施設整備を行うこと
市街地の緑の中でランドスケープも含めたシンボル性の高いデザインとするとともに、時間とともに美しく馴染む景観となること等市民が愛着を感じ魅力が高まる景観デザインとする
公園や建物内外のデザインは、使い勝手や維持管理のしやすさを踏まえた計画とする
公園整備や施設配置では敷地の高低差を活かすとともに、屋内空間と屋外空間の連携を図り、公園と建物が融合した一体的な利用も考慮する
建物内では憩いライブラリ・歴史郷土ミュージアム・交流スペースが融合し、学び・交流・集いの相乗効果を生み、心地良く過ごせるサードプレイスとなる空間を創出する
多様な利用を考慮した可変性柔軟性のある計画とするために、導入する各機能については同一スペースの複合利用や、様々な使い方への転換が可能な空間構成や形態仕様とする
災害時には公園を広域避難場所建物の一部を一時滞在施設とすることで、地域防災力を強化していく
令和４年 （２０２２年）２月に「ゼロカーボンシティ宣言」を表明したことから、エネルギーを極力必要とせず、エネルギーを無駄なく上手に使い、更なる環境負荷低減に資する高機能な建築物として、建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）においてZEB Ready以上の認証を取得し、集いの拠点が環境面からも公共のモデルとなることを目指す
|  | ②防災機能（屋外） |  |  | 広域避難場所として活用する
災害発生時から半日程度、7,000人程度が一時的に避難することを想定し、臨時ヘリポート、防災倉庫、マンホールトイレ、緊急車両駐車場等の機能を有する公園とする
|  | ③防災機能（建物内） |  |  | 帰宅困難者の一時滞在施設として活用する
災害発生時から最大3日間程度は1,000人程度が一時的に滞在することを想定し、ライフライン途絶時に運転可能な自家発電設備を設ける CO２の排出抑制と光熱水費の削減を視野に入れ太陽光等の再生可能エネルギーを活用した蓄電機能付発電装置を併設することが望ましい
|  | ④みんなの公園 |  |  | 八王子のまちなかの緑を感じながら天候に左右されない利用ができる広場の中、様々なイベントや誰もがゆったりと心地よい時間を過ごせ、多種多様な交流やつながりが生み出されるようなまちのシンボルとなる公園とする
イベント広場・大屋根広場・芝生広場・遊具エリア・展望エリア（見晴らし）・ランニングウォーキングコース等の諸機能が、効果的に連携しつつ、常に多くの来園者でにぎわい活気に満ちた、集い交流機能レクリエーション機能・景観形成機能・防災機能を発揮することを目指す
| （２）設計条件 | ③社会基盤 | ア 社会基盤 | （ア）上水道 | 引込みについて、配水小管との接続についてはPFI事業者の提案による
|  |  |  | （イ）下水道 | 下水分流式、雨水排水放流不可とする ※「雨水流出抑制施設」を設計する時の降雨強度は60mm/hとすること
接続計画についてはPFI事業者の提案による
|  |  |  | （ウ）ガス | 引込方法はPFI事業者の提案による
|  |  |  | （エ）電力 | 引込方法はPFI事業者の提案による
|  |  | ウ 浸水想定 |  | 市がホームページで公開するハザードマップを参照すること
|  | ④施設内容 | ア 整備対象施設 | （ア）みんなの公園 | 市街地の中花と緑がつながりを生みだし、誰もがゆったりと心地よい時間を過ごせる公園の空間を整備する また様々なイベントを開催することで、施設の魅力をさらに高め多世代のコミュニティ活動を生みだし、賑わいに満ちた街のシンボルを創出する
プロムナード： 主たる出入口から集いの拠点の建物に至る主動線空間をプロムナードとして整備し、花壇やハンギングバスケット等を設置するなど、来訪者を迎え入れるのにふさわしい空間とする
イベント広場： キッチンカーの利用やマルシェ等が実施できるような空間とする
芝生広場： 芝生天然芝の上で寝ころんだり、飲食やピクニックなどを楽しめる居心地の良い芝生空間とする
展望エリア： 地形の高低差を活かしみんなの公園内に展望機能を設ける 建物の屋上等の活用も可
遊具エリア： 子どもたちが自らの力を生き生きと発揮して、多様な遊び方ができ、親子連れが安心して利用できる遊具エリアを確保し、跳躍系遊具（例えばふわふわドーム）や複合型遊具地形を生かした遊具などを設置する
大屋根広場： 公園内又は建築物に付随したもので天候に左右されない利用ができて、物販飲食運動等といったイベント空間にもなる大屋根広場を設ける
ランニング・ウォーキングコース： 外周部に周遊できるコースを設けランニングやウォーキングを楽しめるものとする
駐車場： 24時間利用可とし普通車両のほか大型車両の駐車スペースを設ける
|  |  |  | （イ）憩いライブラリ | 児童書中心の蔵書構成としつつ交流スペースとの融合を通じて次世代を担う子どもや子育て世代が気軽に楽しく読書に親しみ交流できる空間を整備する
また夕方から夜間にかけては学生や社会人などの知的好奇心に応えるため時代のニーズに応じた資料を多様な形態で提供していくとともに20～30代の若年層の利用を促進するための空間を創出する
公園との連続性を生かし多様でまた来たくなるような居心地の良い読書空間を創出する
|  |  |  | （ウ）交流スペース | 交流エリア共通： 公園ミュージアムライブラリをつなぐとともに発表やマルシェ等多様に利用できる空間とし様々な集い交流が生まれる居場所とする
交流エリア-自習スペース機能・テレワーク・コワーキングスペース： 子どもから大人までが静かな環境で自習や仕事作業等が行える場を提供する
交流エリア-スタジオ機能①： ヨガやダンスなどの軽運動を行う
交流エリア-スタジオ機能①： 一時滞在場所としても活用する
交流エリア-スタジオ機能② 市民活動団体等が利用する小規模な講演会やイベントにも利用する
交流エリア-ボランティア室機能： 市民団体のボランティアや施設のボランティアスタッフの休憩待機打合せ場所として使用する
交流エリア-更衣室機能： ヨガ教室やダンス等にて使用するほかランニングステーションとしての機能を有するスペースとする
来館者エリア： 来館者が快適に滞在するために必要な機能を整備する
|  |  |  | （エ）歴史・郷土ミュージアム | 展示エリア共通： 八王子の歴史郷土資料を収蔵展示する「文化財公開施設の計画に関する指針」を満たす計画とする
展示エリア-常設展示室： 八王子の歴史文化について分かりやすく紹介する原寸大の一部の家屋や家具などの展示等も行う
展示エリア-常設展示室： ハチオウジゾウの化石や原寸大の一部の家屋や家具などの展示等も行う
展示エリア-特別展示室・企画展示室： 国宝重要文化財等の資料展示を含む特別展企画展を実施する
展示エリア-郷土ラボレファレンス機能： 市民や企業大学などの多様な主体が参加連携し八王子の歴史文化に関する研究や創造などの活動に利用する
展示エリア-郷土ラボレファレンス機能： ミュージアムの司書が常駐し主に郷土歴史に関するレファレンスサービスを行う
展示エリア-体験展示室機能： 土器や勾玉作りの講座及び販売する工作キットを室内で製作することができる
展示エリア-体験展示室機能： また創造性を育みものづくりに興味を持つような場として自分の発想や夢を実現できるメイカースペースの機能を提供する
展示エリア-キッズスペース機能： 小さな子どもでも遊びを通じて歴史に興味が持てるようなスペースを設ける
展示エリア-活動展示室： 木造舞台を設置し、日本の伝統芸能に触れることもでき、かつ気軽に市民が発表できる場として、クラシックコンサートやコーラス、ミュージカル等、幅広く利用する
展示エリア-活動展示室： また獅子舞等各種の郷土芸能の上演、歴史講座や地域学習に関する講座を開催する
展示エリア-活動展示室： 公園と一体的な利用もできるよう整備する
収蔵エリア： 収蔵品の種類に応じて４つの収蔵庫を整備する
収蔵エリア： うち１つは利用者が収蔵庫内を見学ができるものとする
研究エリア： 調査室学芸員執務室機能研究用図書室機能を整備する
|  |  |  | （オ）管理諸室 | 職員が利用する事務室更衣室会議室など基本的に施設共通のものとする
職員の快適な職場環境の形成のため各種法令等以外で市の求める安全衛生措置の条件を達成すること
|  |  | イ 整備規模 | （ア）面積 | 導入する各機能については、学び・交流・集いの相乗効果を生むことや、多様な利用を考慮した相互の利用等を期待する
憩いライブラリ： 約1200㎡
交流スペース（来館者共用含む）： 約1900㎡
歴史郷土ミュージアム（収蔵庫２層部分を除く）： 約3000㎡
管理諸室（機械室等共用部含む）： 約1600㎡
事業者提案余地： 約300㎡
建物全体： 約8000㎡
みんなの公園-イベント広場： 約11000㎡
みんなの公園-芝生広場： 約4000㎡
みんなの公園-大屋根広場： 約500㎡
みんなの公園-防災倉庫： 約120㎡
みんなの公園-他屋外トイレ四阿等： 適宜
|  |  |  | （イ）駐車場台数 | 大型車両車いす駐車場思いやり駐車場の台数を含み230台程度 を確保すること。 なお、市では、230台で警視庁との計画協議を行っているが、集いの拠点施設全体の計画内容により、必要となる台数は変わることが想定される。実際の駐車台数については、PFI事業者と警察との協議の中で決定すること
車両は必ず左折にて出入りすること ただし災害時等には国道16号側から敷地への緊急車両の出入りを可能とすること
建物にできるだけ近い位置に車いす駐車場及び思いやり駐車場を配置すること
大型バス駐車スペースを８台以上設けること
想定する大型バス車両サイズは全長12m未満車幅2.5m車高3.7m以下とする ただし大型専用車両マスを設ける必要はなく一般駐車場の駐車マスを複数使って駐車することでも構わない
バス乗降所の設置は行わない
公用駐車場を設けることとし位置については来園者駐車場の中に含むことも可とする
公用車両は来園者の車両と同様の出入口を設けること
公用職員用駐車場台数は６台確保すること
環境に配慮した舗装を採用すること
|  |  |  | （ウ）駐輪台数 | ラック式も可とし210台程度の駐輪場を設ける
210台の内メインとなる入口に100台程度西南北入口にそれぞれ計110台程度を設けること
上記とは別にシェアサイクルスペースとして180㎝x1200㎝を確保すること
バイク置場は上記自転車置場とは別に歩行者の安全性に配慮した位置に20台程度を設ける
公用及び職員用自転車置場は、屋根付きとし、12台程度を設けること 職員用バイク置場として3台程度を設け、公用及び職員用自転車置場と兼用とすることも可 なお、必要台数の算定の結果、上記の想定台数と異なる場合は、PFI事業者からの提案も可とする
環境に配慮した舗装を採用すること
|  |  |  | （エ）階数・高さ | 建物の階数高さについてはPFI事業者の提案によるが市では２～３階建てを想定している
憩いライブラリ交流スペース歴史郷土ミュージアムという3つの機能がそれぞれの機能を発揮しつつ複合化による利便性や魅力を高める計画とする 各室の性能については別添資料1「各室諸元表」による
|  |  |  | （オ）面積の考え方及び変更 | 延べ面積(収蔵庫２層部分を除く)は8000㎡を確保するものとし、増加する場合も105%以下の範囲内とする
別添資料1「各室諸元表」で示すエリア面積は95%以上の範囲内で確保する
室面積は記載のあるものはそれに従い95%以上105%以下の範囲内で確保する
|  |  |  | （カ）建物の事業者提案余地について | 建物の事業者提案余地は、市が整備する躯体部分の使い方についてPFI事業者の提案を求める部分をいう PFI事業者の提案する運営や八王子のシンボルとしてより魅力ある施設整備を実現するための提案を求める
なお提案する建物施設は以下のいずれかの要件を満たさなければならない ①憩いライブラリの役割魅力機能等を向上させるもの ②交流スペースの役割魅力機能等を向上させるもの
|  |  |  | （キ）みんなの公園の事業者提案余地について | みんなの公園の事業者提案余地は、PFI事業者の任意事業により整備する部分をいう
八王子のシンボルとしてより魅力ある施設整備を実現するための提案を求める なお設置にあたっては市の設置許可等が必要となる場合もあることも念頭において事業提案を行うこと
なお提案する公園施設は以下のいずれかの要件を満たさなければならない ①施設の魅力及び集客効果を高めるもの ②市の施策や地域発展に寄与するもの ③みんなの公園の役割魅力機能等を向上させるもの 市は、都市公園法第5条第4項に基づき、設置許可の期間について、事業契約の契約期間の範囲内において提案を行い、協議により設置内容を定めること
5．施設整備に係る基本的性能 | （１）社会性 | ①地域性 |  |  | 周辺地域住民の生活環境に十分に配慮を行いプライバシー保護や騒音対策に配慮する
市街地における施設整備を考慮し駐車場の出入に伴う渋滞等周辺交通への影響に配慮する
|  | ②景観性 | ア 基本方針 |  | 集いの拠点の景観デザインの考え方は八王子市景観計画における景観形成基準に基づき計画するとともに下記の基本方針を踏まえること
土地イメージを刷新するインパクトを発揮することやシンボル性の高い景観デザインとする
新たな八王子のシンボルとして地域の魅力創出やブランド向上に寄与し期待感やシビックプライドを醸成する景観デザインとする
多様な来園者が心地良く過ごせるサードプレイスとなる空間を創出すること
市街地の緑の中で時間とともに美しく馴染む景観となること等愛着を感じ魅力が高まる景観デザインとする
本用地に八王子医療刑務所が存在した経過を踏まえるとともにまちの歴史を継承すること
公園と建築物の連続性や公園と周辺のまちなみの調和を図ること
公園や建築物への誘導を促す視覚的なアクセスがあるとともに公園や建築物から眺めるまち並みの景色等まちとのつながりにも配慮すること
高低差等の敷地が持つ特性を活かし建築物の配置も含めたランドスケープとすることや公園の利用を促す仕掛けがあること
四季の彩りを感じられるような景観デザインとする
乳幼児高齢者障害者等といった様々な利用者を想定しユニバーサルデザインに配慮することはもちろん人にやさしい計画とする
付属建築物等も統一感のあるデザインとする
| （２）環境保全性 | ①環境負荷低減性 | ア 基本方針 |  | 自然環境と調和した持続可能な快適な場を形成する
近年の温暖化等を踏まえその影響の軽減に貢献する計画とする
SDGｓの達成に向け、「八王子市地球温暖化対策地域推進計画」や「八王子ゼロカーボンシティ宣言」を踏まえた、脱炭素社会、カーボンニュートラルを踏まえた計画にするとともに、太陽光等の再生可能エネルギーの積極的な活用や省エネ技術の導入により、エネルギー消費量・CO２排出量を低減する計画とする なお「官庁施設の環境保全性基準」に準拠する
集いの拠点建物は、ZEB Ready以上の基準を満たし、建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）においてZEB Ready以上の認証を取得すること。また、エネルギー管理システム（BEMS）を導入し、実際の消費エネルギーを計測・記録することで、省エネ効果を評価・分析できる計画とすること
グリーンインフラの考えに基づき雨水を土にゆっくり浸透させる雨水浸透施設で地下水保全を図ることや緑化等を進める
|  |  | イ 長寿命 |  | 階高床面積床荷重等の余裕度及び間仕切り等の可変性に配慮し内部機能の変化に柔軟に対応できるものとする
事業期間が終了した後に市が引き続き使用することに配慮する 自然環境と調和した持続可能な快適な場を形成する
|  |  | ウ 適正使用・適正処理 |  | 建設副産物の発生抑制と建設副産物の再資源化を図る
フロン等のオゾン層破壊物質や温室効果ガス等特に環境負荷の大きい物質の使用抑制をその適切な回収に配慮する
廃棄物等の再使用又は再生利用した資機材や部分的な更新が容易な資機材モジュール材料等を使用し資源循環の促進を図る
|  |  | エ エコマテリアル |  | 環境負荷低減に資する資機材を使用し総合的に環境負荷を低減する
|  |  |  | （ア）地域産木材 | 八王子市公共建築物等における多摩産材利用推進方針に基づき多摩産材の活用を図る
|  |  |  | （イ）低環境負荷材料 | 環境負荷の低減と人体への安全性快適性に配慮し自然材料等の活用を図る
|  |  |  | （ウ）熱帯材型枠の使用合理化 | 熱帯林の保護建設廃材の削減に配慮し熱帯材型枠の使用の合理化等を図る
|  |  |  | （エ）副産物・再生資源の活用 | 地球上の資源枯渇と最終処分量を抑制することに配慮し資源循環に配慮した資機材の積極的な活用を図る
|  |  |  | （オ）分解が可能な材料・構工法 | 再生可能エネルギーの活用や省エネ技術の導入や八王子市公共建築物等における多摩産材利用推進方針に基づき多摩産材の活用を図る
|  | ②周辺環境保全性 | ア 地域生態系保全 |  | 緑化の形式や場所については事業者提案とするが八王子市緑化条例及び東京における自然の保護と回復に関する条例を遵守する
緑化の推進等により熱負荷の低減地域生態系の保全育成都市気候の緩和等に配慮する
|  |  | イ 周辺環境配慮 |  | 騒音、振動、風害、臭気及び光害の抑制等により周辺の居住環境の保全に配慮する
ＣＡＴＶ導入等にて周辺地域への電波障害を抑制する
| （３）安全性 | ①防災性 | ア 耐震性 |  | 「官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準」に基づく以下の耐震性能を満足すること 構造体の耐震性：Ⅱ類 建築非構造部材の耐震性：Ｂ類 建築設備の耐震性：乙類
本施設は帰宅困難者の一時滞在施設に位置づける予定であることから、大規模空間の天井の崩落対策については、平成17年８月26日付国土交通省住宅局建築指導課長通知「地震時における天井の崩落対策の徹底について技術的助言」に基づき適切な対応をとる また大規模空間の照明器具及び内装材並びに外壁等についても落下防止策を講じる
|  |  | イ 耐火性 |  | 燃えにくく有毒ガスを発生しない内装材を使用するなど諸室の用途に適した防炎防火設備を設置する
適切な消火措置や防火区画等により重要な財産情報等の損失又は滅失及び損傷き損の防止を図る
|  |  |  | （ア）火災時対応 | 建築基準法及び消防法等の関連法規に適合させ高齢者障害者等を含めた不特定かつ多数の利用者の安全な避難を確保する
収蔵庫無人区画は、前項に加え不活性ガス消火設備を備え火災時の消火活動により展示収蔵品の水消火剤等による被害を防ぐ また隣接室の消火のために使用した水・消火剤等が当該室に侵入しないよう対策を講じる
|  |  | ウ 対浸水 | （ア）基本的性能 | 内水氾濫による水害に対して人命の安全の確保に加え財産情報の損傷等の防止が図られるよう性能の水準を確保する
地下室を設ける場合や電気室等については浸水冠水対策について十分に配慮し浸水冠水が発生した場合においても電源空調防災機能が損なわれないこと
|  |  | エ 耐風性 | （ア）基本的性能 | 稀に発生する暴風に対して人命の安全に加えて機能の確保が図られている
風害による周辺への影響を最小限にする
|  |  |  | （イ）風圧力に対する安全性の確保 | 建築基準法施行令第84条の４及び第87条に規定される風圧力に対して構造耐力上安全であること
|  |  |  | （ウ）風による振動に対する安全性の確保 | 風方向振動、風直交方向振動、ゆれ振動渦振動及び空力不安定振動に対して構造耐力上安全であること
|  |  | オ 耐雪・耐寒性 | （ア）基本的性能 | 構造体に稀に発生する積雪により使用上の支障が生じず地盤凍結により損傷が生じないこと
積雪、雪害、凍結又は凍害に対して外部空間、建築物の形状、仕上げ等及び建築設備に係る安全性及び機能の確保が図られていること
|  |  |  | （イ）積雪荷重に対する安全性の確保 | 建築基準法施行令第86条に規定される積雪荷重に対して構造耐力上安全であること
|  |  |  | （ウ）地盤凍結に対する措置 | 地盤凍結の影響を受ける可能性のある構造体について凍結深度より深い根入れ深さの確保、その下の地盤の凍上の防止等地盤凍結に対する有効な措置を講じること
|  |  |  | （エ）外部空間の安全性の確保 | 通路等について積雪路面凍結等に対して歩行者等及び自動車の通行にあたっての安全の確保を図ること
建物周り等について歩行者等又は自動車、隣地、損傷のおそれのある工作物等に氷雪が落下しないよう対策を講じること
外構について外構地盤凍結により損傷が生じないよう凍上抑制等の対策を講じること
|  |  |  | （オ）建築物の形状、仕上げ等に係る対策 | 屋根、パラペット等について積雪凍結等により防水機能が損なわれないよう対策を講じること 傾斜部等は雪が堆積若しくは自然落下しにくい形状とする等の配慮を行うこと 端部等は凍結等により損傷が生じないようにする
外部の建具等は雪が堆積しにくい形状とする等の配慮をすること
仕上げ材料について耐凍害性を確保すること
|  |  |  | （カ）建築設備に係る対策 | 機器について設置環境に応じた落雪対策を講じること
|  |  | カ 対落雷 | （ア）基本的性能 | 建物及び部材の強度が適切に確保され電子通信機器、電力通信線、地中埋設物についても落雷の影響がないよう防護する
|  |  | キ 常時荷重 | （ア）基本的性能 | 常時荷重により構造体に使用上の支障が生じないこと
|  |  |  | （イ）構造上の損傷又は変形の防止 | 常時荷重により構造体に使用上の支障となる損傷が生じないよう強度が確保されているとともに 変形が生じないよう剛性が確保されていること
構造体の変形により建築非構造部材又は建築設備に使用上の支障が生じないようにすること
|  |  |  | （ウ）構造上の移動又は転倒の防止 | 土圧により構造体の移動又は転倒が生じないようにすること
|  |  |  | （エ）構造体の浮き上がりの防止 | 水圧により構造体の浮き上りが生じないこと
|  | ②機能維持性 | ア 基本的性能 |  | 建物内外について災害時の避難動線を確保し利用者の安全を守るとともに緊急車両の動線や寄付きにも配慮すること
ライフラインが途絶した場合等において一時滞在施設として機能する計画とする
|  |  | イ 電力供給機能の確保 |  | 公衆電源の途絶時又は本施設内での電力供給に係る事故の発生時においても、別に定める期間指定する機能を維持するために要する電力供給機能が確保されていること また商用電源の回復に伴い電力供給機能が速やかに復旧できること
|  |  | ウ 通信・情報機能の確保 |  | 本施設での事故の発生時においても通信網の機能が確保されていることまた公衆通信網の回復に伴い通信情報機能が速やかに復旧できること
|  |  | エ 給水機能の確保 |  | ライフラインの途絶時においても上水道の回復に伴い給水機能が速やかに復旧できること
|  |  | オ 排水機能の確保 |  | ライフラインの途絶時においても下水道の回復に伴い排水機能が速やかに復旧できること
|  |  | カ 空調機能の確保 |  | ライフラインの途絶時においても別に定める期間指定する機能を維持するために要する空調機能を確保する またライフラインの回復に伴い空調機能が速やかに復旧できること
|  | ③防犯性 |  |  | 利用者及び職員に対する犯罪の防止又は抑止を図ること
施設の運営及び維持管理方法と建築空間に整合した防犯対策を講じ必要に応じて防犯設備を設定する
歴史郷土ミュージアムには重要文化財の搬出入も想定される 展示品搬出入動線の防犯性には特に配慮し、当該動線を一般職員が使用しなくても施設の運用が可能な施設計画を行うこと
特に24時間出入り可能な駐車場や公園部分建造物付近における防犯対策については、運用含めて適切に対策すること
| （４）機能性 | ①利便性 | ア 基本的性能 |  | 徒歩自転車自動車での来訪を考慮し各利用者の利便性に配慮する また歩車分離には十分配慮する
職員利用者それぞれの動線を短縮し交差しないように配慮する
小学生の社会見学や観光バス等の送迎バスのアクセス・駐車スペースや、建物内及び公園で行うイベントや展示品等の搬出入に配慮する
転倒・転落・衝突等の事故防止を図る
各種法令規定に基づき適切に利用者が設備類を操作できる計画とする
ピロティや庇等を適切に配置し降雨時でもアプローチしやすい計画とする
視認性に優れたサインや統一的なデザインで適切に十分に配置し 誰もが分かりやすくかつ利用しやすい施設とすること
|  |  | イ 諸室配置計画 |  | 開放的で利用者が入りやすく建物内での回遊性が確保できるような配置計画とすること
|  |  | ウ スペース・寸法等の確保 |  | 玄関・廊下・階段・傾斜路等は利用用途や利用者数に応じてスペース寸法等を確保すること
|  |  | エ 昇降機設備 |  | エレベーターと搬入用エレベーターは、用途・利用者数・搬送対象物等に応じて適切な搬送能力・定員・台数・速度等が確保されているほか、構造運転操作方式速度制御方式等が適切な仕様となっていること
|  |  | オ 安全性の確保（開口部の安全性の確保） |  | 主に子どもが利用する諸室については、基本的に開口部に使用するガラスは強化ガラスとすること それ以外の部分については一般財団法人日本建築防災協会「ガラスを用いた開口部の安全指針」による
|  | ②ユニバーサルデザイン |  |  | SDGｓの達成に向け、ユニバーサルデザインに考慮し、幼児、ベビーカー、高齢者や障害者、オールジェンダーをはじめとする人にとって特段の不自由なく安全に利用できる計画とする
東京都福祉のまちづくり条例における整備基準を満足する計画とする
利用者及び職員に対する犯罪の防止又は抑止を図ること
|  | ③室内環境性 | ア 音環境 | （ア）基本的性能 | 室の特性に応じた遮音防音対策を行い必要となる音環境を確保する
周辺住民の生活環境に与える騒音の抑制に努めること
必要なＮＣ値を満たすこと
|  |  |  | （イ）内部騒音への対策 | 騒音源からの距離の確保や騒音の高い諸室と低い諸室を適切にゾーニングする等により騒音の影響を低減させること
床衝撃音の 重量床衝撃音は、概ねLi,Fmax,r,H(1)50～65（JISA1419-2:2000による) 軽量床衝撃音は、概ねLi,r,L45～60（JISA1419-2:2000 による)の範囲で対象となる室の性質用途に応じて性能水準を確保すること
空調機器から伝播する騒音の目標値としては日本建築学会の指針等を参照しながら室の性質用途に応じて性能水準を確保すること
|  |  |  | （ウ）音声漏洩への対策 | 活動展示室において、室の位置、前室の設置、T1～T2以上（JIS A 4702-2:2000 による)の遮音性を有するドアセットの使用等の組み合わせにより.音声の漏洩を防止すること
|  | ④屋外への環境性 | ア 屋外騒音への対策 |  | 空調機器や電気機器、また各種機械などからの騒音が、周辺の生活環境に影響を及ぼすことが無いよう、導入する機器の性質及び配置箇所などを十分に考慮して設計段階から調査検討を行うこと
|  |  | イ 光環境 | （ア）基本的性能 | 自然光を有効に利用し省エネルギーと開放感の両立を図ること
室の特性に応じた光環境を確保する
省エネルギーを考慮した照明器具点灯調光制御とする
書籍の日焼けに配慮すること
周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないよう十分に対策を講じること
|  |  |  | （イ）照度の確保 | 諸室の照度はJIS照度基準を原則とし用途と適正を考慮して設定すること
配置器具は容易に保守管理及び交換ができるよう配慮すること
|  |  | ウ 熱環境 | （ア）基本的性能 | 室の特性に応じた熱環境を確保する
外皮性能の向上など熱負荷の低減を図る
建築空間にふさわしい空調換気方式を採用し快適性を確保する
局所的に発生する熱負荷に対しては、局所空調・換気により、できる限り発生源の近傍にて処理し、周囲に与える影響を軽減する
周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないよう十分に対策を講じること
|  |  |  | （イ）気流の設定 | 居室の居住域と収蔵庫内の気流速度は、0.5m/ｓ以下とすること
吹出口等は冷風又は温風を均一に拡散しドラフト感を与えない配置とすること
|  |  |  | （ウ）空調システムの制御 | 熱負荷の傾向、諸室の使用条件、空調条件等を考慮して、空調のゾーニングを設定し、機能性及び経済性の向上を図ること
利用者数・作業内容等の室等の利用形態の変化等に対応でき、室等ごとに個別に制御できるシステムとなっていること
|  |  |  | （エ）結露の抑制 | 室内の温湿度及び壁等の断熱性を考慮することにより、室内に発生する表面結露及び内部結露を抑制すること
|  |  | エ 空気環境 | （ア）基本的性能 | 快適な利用や、シックハウス対策のために必要な換気量を確保するとともに、空気清浄度を満たす換気システムとすること
内装材や保温材を適切に選択し、揮発性有機化合物等の空気汚染物質の発生を抑制する
換気設備及び開口部の計画により感染症対策を講じる
|  |  |  | （イ）換気量の設定 | 利用者の快適性に配慮して必要な新鮮空気を確保すること
換気量は空気清浄度等を考慮して、原則として30㎥/ｈ・人以上とすること
|  |  |  | （ウ）換気方式の選定 | 換気方式は諸室の用途位置床面積等に応じて適切に選定すること
外気取入口は、周辺環境・建築物の位置及び平面計画を考慮して、必要な空気清浄度の確保に要する外気を導入できる大きさ・位置等とすること
|  |  |  | （エ）空気清浄度の確保 | 別添資料１「各室諸元表」に示す空気清浄度を遵守すること
内装材、保温材等の材料の適切な選択により、ホルムアルデヒド・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等の空気汚染物質の発生が抑制されていること
|  |  |  | （オ）空気バランスの確保 | 室等の内外の空気の圧力バランスを考慮して適切な給気風量及び排気風量を確保すること
|  |  | オ 衛生環境 | （ア）基本的性能 | 給水・給湯設備、排水設備、空調設備、衛生器具設備等について、室に必要な環境に応じた適切な計画とすること
|  |  |  | （イ）給水・給湯設備（上水） | 水質は水道法等の関係法令に適合するものとすること
水量水圧及び水温は用途に応じた適切なものとすること
|  |  |  | （ウ）排水設備（下水） | 適切な排水方式貯留及び廃棄により、諸室内への汚染を防ぐこと
|  |  |  | （エ）空調設備（空調用水） | 適切な水処理システムを備えること
水質及び水圧は用途に応じた適切なものとすること
|  |  |  | （オ）衛生器具設備 | 衛生器具の個数は、諸室の用途・利用者予定数等を勘案して、適切に計画すること
衛生器具の形式は、洋式温水洗浄機能付を基本とし、用途や利用方法等に応じた適切なものとすること
|  |  |  | （カ）ＩＰＭ対策 | ＩＰＭ（総合的有害生物管理）の理念を踏まえた虫の侵入防止処置を講じること
|  |  |  | （キ）ごみ処理 | ごみの種類及び発生量に応じて、収集・貯留・処理・搬出等が可能なスペースを確保すること
|  |  | カ 振動 | （ア）基本的性能 | 連続振動や衝撃振動、床衝撃音等による心理的不安や生理的不快感を生じさせないよう配慮すること 設備機器や諸室、ロビーからの音や振動が、静粛性を求められる展示室等の諸室に対し悪影響を及ぼさないように配慮すること
|  |  |  | （イ）諸室の配置 | 諸室の用途に留意して振動源からの距離を適宜確保すること
|  |  |  | （ウ）応答加速度の目標値 | 床の用途上、日常的な振動発生源になると想定される加振条件下で、床の応答加速度が「建築物の振動に関する居住性能評価指針」（日本建築学会環境基準 AIJES-V0001-2004。以下、居住性能評価指針という）の鉛直振動に関する性能評価直線V-70～90 以下となるようにすること
|  |  |  | （エ）振動源における対策 | 振動の低減を図ることが可能な機器の使用、防振基礎の設置、床の剛性の確保又は浮き床の設置等により、機器から発生する振動の伝播を抑制すること
周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないよう十分に対策を講じること
|  | ⑤情報化対応性 |  |  | 電源設備は、通信・情報システムに影響を及ぼすことなく、確実に機能するために保守性及び安全性が確保されたものであること
情報システムは、市のシステムとの連動や将来の更新に対応できること
|  | ⑥文化財の保存・公開 |  |  | 歴史・郷土ミュージアムは、文化財保護法第53条に基づく運用が可能な計画とすること
「文化財公開施設の計画に関する指針」を満足する計画とする
| （５）経済性 | ①耐用性 | ア 耐久性（構造体） |  | 構造体は、適切に構造体及び被覆等の修繕等（ただし大規模な修繕を除く）をすることにより、大規模な修繕を行わずに、長期的に構造耐力上必要な性能を確保する
長寿命かつ耐久性・信頼性の高い資材や設備の使用に努めること
十分な破損防止対策を行った上で、老朽時及び破損時は容易に交換が可能な仕様とすること
躯体のコンクリート等の耐久性の低下や金属系材料の腐食、木材の腐朽など、仕上材の劣化損傷等が生じにくい計画とするとともに修理が容易な計画とすること
コンクリートの耐久設計基準強度は、公共建築工事標準仕様書やJASS5鉄筋コンクリート工事（日本建築学会）に定める24N/m㎡以上とすること
|  |  | イ 耐久性（建築非構造部材） | （ア）基本的性能 | 室の使用目的に合わせて適切な建築資機材を選択し、更新周期等を考慮した合理的な耐久性を確保する 漏水・金属系材料の腐食・木材の腐朽・エフロレッセンス・仕上材の剥離・膨れ・乾湿繰り返しによる不具合・結露等に伴う仕上材の損傷等の防止を図る
|  |  |  | （イ）建築資機材全般に係る耐久性 | 想定される使用条件において容易に損傷しない耐久性を確保すること
|  |  |  | （ウ）外装、屋根・防水等に係る耐久性 | 施設の規模及び構造これらに応じた更新性等を考慮した耐久性を確保すること
|  |  |  | （エ）構内舗装に係る耐久性 | 想定される使用条件に応じた耐久性を確保すること
|  |  | ウ 耐久性（建築設備） | （ア）基本的性能 | 設備はライフサイクルコストの最適化が図られるよう設備資機材の特性、更新周期等を考慮し、長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努める 一般の利用者が利用するスペースで使用する器具類については、耐久性の高い製品を採用するとともに十分な破損防止対策を行った上で交換が容易な仕様とする
|  |  |  | （イ）設備機材全般に係る耐久性 | 適切な更新周期が想定されており、更新時期まで所要の性能を発揮できる合理的な耐久性を確保すること
|  |  |  | （ウ）屋外に設置する設備資機材に係る耐久性 | 風雨や塩害による影響について適切な対策を考慮すること
|  |  | エ フレキシビリティ |  | 市民ニーズの変化や社会情勢の変化に柔軟に対応できるような建築計画・設備計画とする
イベントなど多様な利用を想定し、可変性・柔軟性のある計画とする
|  | ②耐用性 | ア 作業性 |  | 清掃・点検・保守等の維持管理が効率的かつ安全に行えるようにする
作業に応じたスペースの確保や機材等の搬出入ルートの確保、設備配管配線等のスペースの確保に努める
仕上等は、汚れにくく清掃が容易に出来て常に清潔な状態が保たれるような設計建設となるよう配慮する
|  |  | イ 更新性 |  | 材料・機器等の更新が経済的かつ容易に行えるよう配慮する
特に建物配管は、土間配管ではなく配管ピットを設置し改修しやすい構造とする
|  |  | ウ 鳥獣対策 |  | 敷地内に飛来する野鳥類による被害を抑制するよう、建物及びみんなの公園の設計建設にあたっては将来を見据えて対策に配慮する
| （６）その他 | ①公開承認施設 | ア 基本的性能 |  | 公開承認施設としての承認を受けられるよう、「国宝重要文化財の公開に関する取扱要項」、「文化財公開施設の計画に関する指針」等の必要基準を満たし、重要文化財の取り扱いが可能となるような施設及び備品展示ケース等の整備を行うこと 重要文化財を展示するにあたり使用する諸室は、トラックヤード・荷解室・収蔵庫・企画展示室・常設展示室及びそれらの途中経路（通路・ＥＶ）とする構造体は、適切に構造体及び被覆等の修繕等（ただし大規模な修繕を除く）をすることにより大規模な修繕を行わずに長期的に構造耐力上必要な性能を確保する
|  |  | イ 公開承認施設の承認 |  | 本施設は公開承認施設の承認を目指しているため承認に必要な施設機能を満たす
|  | ②感染症対策 |  |  | 厚生労働省より公表された「新しい生活様式」、公益財団法人日本博物館協会より公表された「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」（R3.10.14）、 公益財団法人日本図書館協会より公表された「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」（R3.10.19） が実践可能な施設計画とする
6．施設整備に関する要求水準（建物） | （１）配置計画 | ①共通 |  |  | 敷地の高低差形状等の敷地が持つ特性などを考慮し魅力的なサードプレイスとなるよう計画する
憩いライブラリ・交流スペース・歴史郷土ミュージアムの機能毎に建物を別棟とすることも可とするが、各機能との連携や融合に配慮すること
施設配置では、屋内と屋外の公園との連動性デザインや、誰もが快適な移動ができるよう動線にも配慮すること
|  | ②各種機能配置 |  |  | 原則的に建設予定地内の配置は以下のとおりとする 建物：Ａ～Ｃ用地のいずれかに配置する プロムナード：とちの木通り沿いの用地D～Fに整備する 駐車場用地：Ｄ～Ｇに整備する（平日等は駐車場利用が少ないと見込まれるため、用地Ｇの駐車場については、他用途との兼用を前提として利用方法を提案すること。）駐車場は平面駐車場を想定している
|  | ③敷地内動線 | ア 出入口 |  | 用地Ａ、Ｂ、Ｃの利用者出入口は、東西南北を目安に４か所程度設置する。なお、そのうち最低２か所は、バリアフリーに配慮したものとすること
用地D、Fに接する新設道路側からの利用者出入口を設置すること。ただし、上記の用地A、B、Cの利用者出入口と近接する場合は、兼用可とする
駅から歩いて訪れる利用者の動線を考慮した位置にプロムナードを設置すること
警察との協議を視野に入れ、歩行者の安全に配慮した車両進入路を確保すること ＰＦＩ事業者は、設計に先立ち交通量調査を行った上で警察と協議すること
駐車場出入口は交差点から離し１か所とすること
平常時の車両出入口は、来園者車両、公用車両、サービス車両共通で、とちの木通り側に設置すること。ただし、災害時等には、国道16号側から敷地への緊急車両の出入りも可能とすること
市道八王子74号線の一部が廃道となるが、南北の通り抜けができるようにすること。なお、直線である必要はない。
|  |  | イ 動線区分 |  | 管理車両・一般車両・歩行者、それぞれの動線を確保する
一般車両と歩行者の動線が交差しない計画とする
|  |  | ウ 災害時の動線 |  | 物資等搬出入用に、用地Ａ・Ｂ・Ｃは東西に通過可能な車両動線を確保する
十分な道幅と舗装厚を確保する
| （２）施設計画 |  |  |  | 憩いライブラリ・交流スペース・歴史郷土ミュージアムという３つの機能が、それぞれの機能を発揮しつつ複合化による利便性や魅力を高める計画とする 各室の性能については別添資料1「各室諸元表」による なお、不特定多数の集会の用に供する部分が200㎡を超えるものは、東京都建築安全条例第9条七に該当する
|  | ① 平面構成 |  |  | 各要求水準を満足した上で、構造計画や設備計画と整合させ合理的で機能的な計画とする
諸室の利用形態及び特性を十分に把握しフロア毎に機能的な計画とする
スパンは各室の面積や用途及び設備システムと整合したものとする
平常時は市民に日常利用されている施設を、災害時には広域避難場所や一時滞在施設に機能転換する
一時滞在施設となるスペースは、 １階のエントランスホール等の大きな空間とスタジオや自習スペース等の仕切られた空間を、滞在者の人数や健康状態等を踏まえ使い分けができるようにすること ただしガス消火設備が設置される収蔵庫や展示室等は一時滞在施設のスペースとして適切ではない
|  | ②仕上げ |  |  | 鋼製のものは下地も含め防錆処置を行う
|  | ③外装計画 |  |  | 設備機器は外部から直接見えないものとする 目隠し板を設ける場合は統一感のあるデザインとする
金属を使用する場合は錆や腐食の少ない素材とする
|  | ④内装計画 |  |  | 利用目的に相応しく維持管理に配慮した材料工法を採用する
物品や文化財資料等の搬入経路はコーナーガード等を適切に配置し傷へこみの防止に配慮する
衝突によるけが等の防止のためコーナーガード等を適切に設置すること
建材による健康被害の抑制を考慮し使用材料はF☆☆☆☆・ノンアスベスト・低VOC等とすること
| （３）建築計画 | ①内装計画 | ア 什器・備品 |  | 設置する什器備品の仕様数量は別添資料5「什器備品リスト」を参照すること
記載のないもので要求水準書を満たすために必要な備品があれば適宜追加すること
AED（自動体外式除細動器）をフロア毎に１基以上設置すること 屋外での使用を考慮し、屋外で使用できる位置に１基以上設置すること 必要と思われるところには小児用も検討すること なお必要に応じて更新等を行い管理すること
必須事業にて必要となる什器・備品については、原則、PFI事業者が所有するもの、又は、PFI事業者においてリース契約を結び借り受けるものとする
任意事業にて必要となる什器・備品については、、所有区分を含め、PFI事業者の提案に委ねるものとする
什器備品については必要に応じて更新等を行い管理すること
必須事業にて設置した什器・備品のうち、市が必要と判断するものについては、事業期間終了とともに、什器・備品の所有権を無償で市に移転できるようにすること
任意事業にて設置した什器・備品については、撤去を基本とするが、事業期間終了時に市が必要と認める場合には、適宜協議を行い、合意した場合に限り市が取得することができるようにすること
|  |  | イ 二重床 |  | 設置する室は別添資料1「各室諸元表」による
床下有効高さを100㎜以上とし各室に必要な配線配線機器の展開が可能な高さを有するものとする
室に設定された床荷重と同等以上の耐荷重を有し適用地震時水平力は1.0Gとなるものとする
|  | ②建具関係 | ア 共通 |  | 使用部位に相応しい性能(耐風圧性能・水密性能・気密性能・遮音性能等）と耐久性や維持管理性に配慮した仕上とする
適切な安全配慮（挟み込み防止・衝突防止・落下防止等）を行う 利用者の動線上の全ての鋭角部分については、けが等の事故を事前に防ぐことのできるデザインに配慮すること
利用者属性や利用頻度を考慮した有効寸法・操作性・強度を確保する
施設利用者及び周辺地域のプライバシーに配慮する
外部建具については、空調負荷を低減させる性能を確保することや書籍の日焼けに配慮すること
自動ドアを設置する場所は別添資料1「各室諸元表」による
カーテン及びブラインドを設置する場所は別添資料1「各室諸元表」による
結露防止に配慮し、また結露水が室内に及ばない構造とする
室内への浸水に考慮し可動部が室内に侵入することがない開閉機構及び開き勝手とする
|  |  | イ 外部窓 |  | 開口部の位置が低い場合は手摺りを設置し落下防止の処置を行う
手摺の高さは足掛かりとなるとこらから高さ1100mm以上とすること
|  | ③サイン | ア 共通 |  | 東京都福祉のまちづくり条例の整備基準に適合させる
サインは分かり易い形態とし識別しやすい色彩とする
周辺環境を考慮しつつ、みんなの公園・駐車場を含む事業用地全体で統一性を持たせたデザインとし、視認性にすぐれ分かりやすい計画とする
表示内容は各施設の利用者等を踏まえて、ふりがなや外国語を併記すること また視覚障害者にとって利用しやすい箇所に点字等を設置すること
|  | ④サービスヤード |  |  | 建物に付帯してサービス車両の短時間駐車にも対応可能な荷捌きのためのスペースを適宜確保する
サービスヤードへの車両動線は公用車用の出入口を利用することも可とする
|  | ⑤屋上 |  |  | 屋上緑化をする場合、漏水対策及びメンテナンス性に優れたものとし、将来の更新時には経済的かつ容易に行えるよう十分配慮すること
|  | ⑥構造計画 |  |  | 固定荷重・積載荷重・土圧・水圧・特殊荷重等に対し建物及び部材の強度が適切に確保する
各室の床積載荷重は、別添資料1各室諸元表のほか、「国土交通省建築構造設計基準」（最新版）に記載の積載荷重を確保する
建築工事標準仕様書／同解説ＪＡＳＳ鉄筋コンクリート工事（日本建築学会）に定める標準を採用する これに基づきコンクリートの耐久設計基準強度は 24Ｎ/ｍ㎡以上とする
| （４）電気設備計画 | ①共通事項 |  |  | 受変電設備・自家用発電設備及び静止型電源設備等、主要機器は原則的に屋内設置とするが、屋外に設置する場合は高い対候性耐久性を有する仕様とする
各室共有部等に設ける照明器具コンセント等の配線工事及び幹線配線工事を行う
トイレ・湯沸し室等の水を使用する室の下階には、原則として電気室・発電気室等の室を計画しない
通信情報設備・中央監視制御設備は、電源の瞬時電圧低下などの異常時や保守点検時にも機能停止を招かぬよう停電補償機能付とする
通信情報設備のシステム構成は保守メンテナンスが容易なものとする
採用する機器に関する消耗品及び交換部材については、手配から納入までの期間が短期間で対応可能なものとする また設備機器の故障による緊急対応の手段を構築する
|  | ②電灯設備 |  |  | 照明器具コンセント等の配管配線工事及び幹線工事を行う
非常照明誘導灯バッテリー内蔵型は関連法規に基づき設置する
高効率型器具、省エネルギー型器具等の採用を積極的に行い、適所に省エネ制御明るさセンサーを主照明に採用する
高所に配置された器具は容易にメンテナンス保守管理できることとする
分電盤には低圧ＳＰＤ（サージ防護装置レベルⅡ）を設置する
外灯は自動点滅及び時間点滅が可能な方式とする
各室の照明は事務室においても管理できるようにする
展示室は照度や光温度だけでなく演色性や均斉度に配慮した計画とする
活動展示室は全般照明に加え舞台照明を計画する
舞台照明は舞台形状や利用方法に適した計画とする
視覚障害者及び聴覚障害者の避難時の支援として、外部への避難口及び基準階避難階段に誘導灯を設置する 誘導灯は、自動火災報知設備と連動した点滅機能・音声誘導機能及び自動点検機能付きとする 東京都福祉のまちづくり条例に適合させること 機材の規格については「公共建築工事標準仕様書電気設備工事編」（令和４年版）の該当部分を適用する
|  | ③動力設備 |  |  | ボイラー空調機・ポンプ類等・動力機器の制御盤の製作、配管、配線、幹線配管配線等を行う
動力制御盤は原則として機械室内に設置する
|  | ④雷保護設備 |  |  | 建築基準法各関連法規に基づき、外部雷保護設備・内部雷保護設備を設置する
|  | ⑤受変電設備 |  |  | 受電方式は１回線受電方式とする
受変電盤は閉鎖型キュービクル式とする
受変電設備は増設更新スペースを確保すること
消防法火災予防条例及び所轄消防指導等に従って設置する
映像音響情報通信機器等への電源ノイズ障害を考慮する
|  | ⑥静止型電源設備 |  |  | 非常照明受変電設備の制御用電源として直流電源装置を設ける
コンピュータ等の停電時保障用に無停電電源装置を設ける
|  | ⑦発電設備 | ア 自家用発電設備 |  | 各関連法規の予備電源装置として設けるとともに施設内の重要負荷への停電送電用として設置する
対象負荷は関連法規を満たすとともに、一時滞在施設としての利用に支障がないように、 昇降機・給排水ポンプ類・無停電電源設備・事務室等の運用上必要な室の照明とコンセント等の設備に送電可能とする
空調が必要となるスペースは体調不良者への配慮等を踏まえて設定すること
連続運転可能時間は10時間以上とする
燃料槽は運転時間を10時間以上とし専用で設ける
|  |  | イ 太陽光発電装置 |  | 太陽光発電設備を設置し余剰電力を蓄電し停電時において最低限の必要設備が使用できるよう蓄電池を設置することが望ましい
|  | ⑧構内交換装置 | ア 共通 |  | 建物内各室に配管配線等を行う
ダイヤルイン方式とし必要に応じた回線数とする
建物内各室で使用する電話機は、その機能を満たした電話機を取り付ける
適宜各フロアに配管配線等を行うとともに、公衆電話を設置できるようにする
各室必要に応じて電話端子を設置する
外線及び内線通話を基本とする
|  |  | イ 内線電話機 |  | 多機能電話機一般電話機については用途に応じて設置とする 多機能電話機については、停電時にも必要とされる箇所は停電補償機能付きとする
|  |  | ウ 公衆Ｗｉ－Ｆｉ |  | 別添資料1「各室諸元表」に基づき公衆ＷｉＦｉ用アクセスポイントを設け公衆用インターネット回線を利用可能とする
|  |  | エ 構内情報通信網設備 |  | ＬＡＮを導入する。幹線敷設用ケーブルラックを情報機器設置想定室に敷設する。
無線ＬＡＮの電波と他の電波が干渉しないように計画する。
※LANの詳細は、以下のとおり想定している ①市職員の業務用：原則として有線LAN（会議室兼応接室・事務室・学芸執務室機能は無線LANも整備）を想定し、市が整備 ②図書館システム端末用：有線LANを想定し、市が整備 ③PFI事業者用：有線・無線は事業者の提案によるものとし、PFI事業者が整備 ④一般利用者の閲覧端末用：有線LANを想定し、PFI事業者が整備 ⑤本施設内の公衆ＷＩ-ＦＩ：無線LANを想定し、PFI事業者が整備
|  | ⑨映像・音響設備 |  |  | 指定された各施設に映像・音響設備を設置する
|  | ⑩拡声設備 |  |  | 消防法に定める非常放送設備を設置する
非常放送設備機能以外にＢＧＭとチャイム設備を備える
事務室から館内放送ができる設備とすること
市が提供する防災無線を事務室に設置すること
電話機から拡声設備を通じて呼出ができるようページング機能を設ける
|  | ⑪誘導支援設備 | ア インターホン |  | 身体障害者等への対応として、建屋外部からの呼び出し用のインターホン設備を風除室に設置し、事務室及び警備員室に通じる設定とする
通用口及び歴史郷土ミュージアム用トラックヤードに、カメラ付インターホン設備を設置し、事務室及び警備員室から当該出入口の電気錠を、遠隔操作により施解錠できるものとする
|  |  | イ トイレ呼出装置 |  | 多目的便所等に押しボタンを設け、異常があった場合表示窓の点灯と警報音等により、事務室に知らせる設備を設置する
|  | ⑫テレビ共同受信設備 |  |  | ＵＨＦ・ＦＭ・ＡＭ・ＢＳ・ＣＳ110ﾟの各種テレビラジオアンテナの設置又はＣＡＴＶによる館内共聴設備を設ける
各テレビ端子の要求性能はＵＨＦは57dB以上、ＢＳ及びＣＳは57dB以上とする
|  | ⑬監視カメラ設備 |  |  | 館内及び本事業用地内において防犯監視上有効な位置に監視カメラを設置し、防犯監視の抜け落ちのないように配置する 監視カメラは、設置したエリアの様子がリアルタイムで容易に確認及び記録できる機能を設ける なお屋外トイレの出入口を監視するカメラの設置は必須とする
ただし監視カメラの設置に関しては八王子市情報公開個人情報保護運営審議会を経ること
監視カメラの管理及び運用については、八王子市が設置又は管理する防犯カメラの運用に関する要綱に基づき適切に行うものとする
|  |  | ア カメラ部 |  | 撮像部は固体撮像素子としカラーとする
水平解像度はハイビジョン対応とする
最低被写体照度は3lx以下とする
ホワイトバランスは自動補正方式とする
可変焦点レンズオートフォーカスとする
全てのカメラの操作は電動操作とする
|  |  | イ 監視・操作部 |  | 水平解像度はハイビジョン対応とする
カメラ１台毎の操作ができるものとする
録画時間は定間隔にて連続１か月以上可能とする またアラーム信号にて自動的に連続録画が行えるものとする
タイマー録画はスケジュール設定が可能なものとする
映像に日時を重ねて録画できる機能を有するものとする
|  |  | ウ モニタ部 |  | 事務室に21型モニタを設置する
|  | ⑭駐車場管制設備 |  |  | 車両の安全運行と入出庫料金管理ができる24時間体制の管制設備を設ける
|  | ⑮防犯・入退室管理設備 |  |  | 建物の出入口にて監視を行う
事務室にてモニター監視及び記録を行う
適宜防犯設備を設ける
|  | ⑯自動火災報知装置 |  |  | 関係法規に基づき設置し事務室に主受信機を設置する
|  | ⑰中央監視制御設備 | ア 中央監視設備 |  | 施設内の各設備運転情報・エネルギー管理機器の発停ができる監視設備を設ける
事務室に監視主装置を設置する
エネルギー使用量の計量区分は「Ⅳ.３(２)④ア 整備対象施設]におけるア～オの施設区分ごとに設定する
|  |  | イ テレビ電波障害防除設備 |  | 本施設の建設に伴い近隣に電波障害が発生した場合は、テレビ電波障害防除設備を設置する
|  |  | ウ 構内配電線路・通信線路設備 |  | 電力・電話回線の引込み及び外構に供する設備を設ける
| （５）機械設備計画 | ①熱源機器設備 |  |  | 空調用冷熱源・温熱源及び給湯用熱源のシステムは業者の提案による
燃料の種別に関してはPFI事業者の提案による
|  | ②空調設備 |  |  | 各室の用途に応じ室内環境を考慮した空調システムを採用する 方式はPFI事業者の提案による
温度管理は各室で行い、中央管理室においても当該エリアを管理ができるものとする
展示室・カフェ・ホール等、在室人員の変動がある室は、外気導入量の制御が行える仕様とする
|  | ③換気設備 |  |  | シックハウスに配慮し換気設備を設け、空気環境の測定基準に則した 除塵対策を行う
建物利用者が、建物内外における通常の利用状態において、カフェ・トイレ等臭いの発生する室からの排気により、不快を感じないよう配慮する
|  | ④排煙設備 |  |  | 自然排煙を原則とするが、必要に応じて機械排煙設備を設ける
|  | ⑤自動制御設備 |  |  | 事務室において各種設備機器の運転監視を可能とする
|  | ⑥衛生器具設備 |  |  | 利用者・室のグレードに適した選択を適宜行う
清掃等の維持管理が容易な器具器具を選定する
原則として洋式便器とする
バリアフリートイレは、高齢者及び障害者・乳幼児連れの利用者に配慮した仕様とする
小便器は自動洗浄とする また手洗い水栓も自動水栓とする
|  | ⑦給水設備 |  |  | 給水方式は事業者提案とするが、一部は受水槽方式を採用し、受水槽内の水は災害時に利用できるように配慮する
雨水を貯留し浄化滅菌までを行い、便所洗浄水・植栽散水として中水利用を計画する
|  | ⑧排水設備 |  |  | 屋内に駐車場を設ける場合はガソリントラップを設ける
給排水の位置は、上下階揃えるとともに、展示室収蔵庫等の天井内には給排水管が通らないようにすること
受水槽室を設ける場合、直上に便所・厨房等排水を要する室を設けない
漏水を避けるため、展示室や収蔵庫の直上階及び隣室に、車庫・便所・湯沸等の水を扱う室を設けない
|  | ⑨給湯設備 |  |  | 給湯設備は、使用する用途に必要な温度・量・圧力の湯が衛生的に供給されるように配慮すること
|  | ⑩消火設備 |  |  | 消防設備は消防法に準拠するとともに、維持管理点検がし易いように整備する
展示室・収蔵庫は、展示品や収蔵品の保護の観点からガス消火設備を設置する
|  | ⑪ガス設備 |  |  | 必要に応じて設置する
|  | ⑫厨房機器熱源 |  |  | 火災に配慮し裸火は不可とする
|  | ⑬昇降機設備 | ア 常用エレベーター |  | 利用者用のエレベータを設ける場合は、事務室に運転監視盤・エレベーター用インターホンを設置し、車椅子利用者や障害者対応として、各階に着床できる計画とする
エレベーターには、地震時管制運転・火災時管制運転並びに停電時救出運転又は非常用発電時管制運転機能を設ける
|  |  | イ 搬入用エレベーター |  | 建築運営計画に合わせて適切に設置する
ミュージアムを２階以上に設置する場合は、人荷用エレベーターを１以上設置する
憩いライブラリを２階以上に設置する場合は、人荷用エレベーターを1以上設置する
カフェを２階以上に設置する場合は、乗用又は人荷用エレベーターを1以上設置する カフェ用は憩いライブラリ用と兼用も可とする
|  |  | ウ エスカレーター |  | 建物を２階以上とする場合は、来館者が円滑に上階に登れるようエスカレーターを設置する
エスカレーターを設置する場合は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（令和４年版）による また異常警報を中央監視室に出力するものとする
7．施設整備に関する要求水準（みんなの公園） | （１）全般 |  |  |  | 市街地の中の緑として地域の魅力を高め、イベントやレクリエーションの場として多世代のつながりを生み出すことで、この公園をまちのシンボルとなるよう整備すること
集いの拠点全体を防災機能を持つ都市公園として整備する
ユニバーサルデザインに配慮し、東京都福祉のまちづくり条例及び都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの整備基準を遵守すること
八王子市都市公園条例の設置基準を遵守すること
各施設や各機能との連携と連動性が重要であることを念頭に置いて 公園と建物が融合した一体的な利用が図られるよう公園空間のデザインに配慮する
敷地の高低差形状等の特性を考慮した遊び場や、のんびりくつろげる広場など動と静の空間エリアが創出された配置デザインを求める
本事業の整備コンセプトを具現化し、八王子市のブランドイメージの向上に資するような、高質な公園空間の創出に努める
みんなの公園は24時間利用可能な施設として整備するとともに、近隣住民の生活環境に配慮した駐車場整備の計画を行うこと
市内他の公園ではスケートボードの音が苦情の要因となるケースがあることから、みんなの公園では敷地全体においてバリアフリーに配慮しつつも、スケートボードの利用がされにくい仕様を検討すること
2017年に開催された第34回全国都市緑化はちおうじフェアのレガシーを集いの拠点整備でも一部取り入れられるよう、プロムナードなどの多くの来訪者が通る部分には、例えば花壇やハンギングバスケットなどで修景し魅力的な花とみどりのスポットを展開してもてなす空間を演出すること
| （２）既存施設の撤去・利活用方針 | ①既存外塀・擁壁 |  |  | 既存外塀擁壁の安全性については、令和3年度調査を実施し安全性に支障があるとの結果となった すべて撤去することを基本とし、Ａ～Ｃ用地の外周部は法面処理を基本とする 詳細は別添資料30「八王子駅南口集いの拠点整備 既存外塀・擁壁の安全性調査業務委託 報告書」を参照すること
また、外塀支持杭・地中擁壁についても、すべて撤去を基本とするが、撤去により隣接する家屋等への影響の恐れがある範囲（西側に隣接する住宅地を想定）においては、地上部のみ撤去とすることを認める
|  | ②その他の建物及び工作物 |  |  | 地中部分も含めすべて撤去することを基本とする
解体工事は別添資料４５「解体工事設計図書」に従って行うこと
|  | ③撤去後の部材等及び既存樹木等のメモリアル活用 |  |  | 本用地に八王子医療刑務所が存在した経過を踏まえることや、まちの歴史を継承するために撤去後の部材等や既存樹木等をレガシーとして活用することを検討し提案すること
|  | ④サクラ |  |  | 現在60本のサクラが存在しており、令和2年度に実施した樹木診断により2本については活用の検討が可能である。詳細は別添資料31「樹木診断業務委託 報告書」を参照すること
サクラの新植を検討すること
伐採・抜根したサクラ等の有効活用を検討すること （例：プランター、樹名板等）
|  | ⑤サクラ以外の樹木 |  |  | サクラ以外の既存樹木については健全性、安全性、景観性、及び近隣への影響の有無について検討を行った上で計画に反映が可能と判断されたものについては活用可とする
|  | ⑥旧八王子医療刑務所の記念樹 |  |  | 用地A、B、Cにある既存池近くの旧八王子医療刑務所の記念樹であるハナミズキ２本については、移植を含めて活用を検討すること
| （３）防災機能計画 | ①位置付け |  |  | 防災倉庫や臨時ヘリポート等の設備を備え、防災機能を有する公園として整備する
災害時の広域避難場所として活用する
災害発生時から半日程度、7,000人程度が一時的に避難することを想定する
避難場所はイベント広場、芝生広場、駐車場、兼用駐車場を想定する
計画にあたっては、「防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン」（改訂第2版）に準拠すること
|  | ②臨時ヘリポート |  |  | 災害時に八王子駅周辺市街地においてヘリコプターによる物資の輸送や、救急搬送等の緊急輸送等が必要になった場合に活用することを想定し、「航空法第79条ただし書きに規定する場外離着陸」のうち防災対応離着陸場の条件を満たすものとする なお障害物の程度によっては15mの高さを限度とする仮想離着陸帯を設定することも可とする
航空法、航空法施行細則、「地方航空局における場外離着陸許可の事務処理基準」を遵守すること
Ａ、Ｂ、Ｃ用地のいずれかに、40ｍｘ40ｍ以上の災害用ヘリコプター臨時離発着陸場（防災対応離着陸場）を設置すること。設置基準の詳細は別添資料32「臨時ヘリポート設置基準」を参照すること
芝生や歩行用園路以外の路盤は、管理車両4ｔ相当を前提とした断面構成とする
ヘリコプターの離発着スペースは、地面に不陸がなくヘリコプターのダウンウォッシュにより土や砂が極力飛散しない仕上げとするとともに、利用時に散水等ができるような設備を設置する
物資集積スペース：約1,700㎡以上を確保する
トラック待機スペース：約3,400㎡以上を確保する
なおヘリコプターによる物資輸送は発災から３日目以降で、機種は「EC225LP 全備重量11,000kgクラス」を想定している
|  | ③防災トイレ | ア 基本方針 |  | 簡易・携帯トイレ及びマンホールトイレの活用を想定する（一時滞在施設の滞在可能人数に対して、100人あたり１基以上を目安とする）
簡易・携帯トイレ（トイレ処理袋）は、施設及び公園の常設トイレを用いて使用する
簡易トイレ等の防災備品（１日分の約2,500個を想定）は市にて調達し、ＰＦＩ事業者にて適宜保管し運用する
|  |  | イ マンホールトイレ |  | 「マンホールトイレ整備運用のためのガイドライン」、別添資料33「八王子市におけるマンホールトイレ設置要要領」に準拠すること
「マンホール直結式貯留型」を５基以上設置すること ５基の場合の参考内訳は、車いす用１＋大便器４基とし、状況に合わせて男女比を決める
市防災課指定の上部構造物も活用できるように各基の間隔等に配慮する 詳細は別添資料34「市が所有しているマンホールトイレの図面」を参照すること
男女の入口の向きを変え動線を分けて設置できるよう配慮する
安心安全の観点から人目につきやすく利用しやすい場所に設置する
接続桝に可能な限り近いところ敷地境に設置することが望ましい
利用しやすいような床面舗装や組立パネルの固定フック等の配慮を行う
マンホールトイレの上部構造物、備品（水のポンプ・清掃用具の確保、照明設備（電池式）等）を確保する
|  | ④貯水槽 |  |  | 耐震性貯水槽（容量40ｔ以上（開発指導要綱参照））を最低１基設置する（周辺を含めた建物の消火用を目的とする）
最低でも建物から２ｍ以上離れた場所かつ消火の際に支障がない場所に設置する
最初の水張り及び自然減水への対応はPFI事業者が行うこととするが、緊急を要する場合等は市（防災課）と協議し決定すること
|  | ⑤雨水貯留槽 |  |  | 容量３㎥以上の雨水貯留槽を１基以上設置する
平時は散水等、災害時は防災トイレ等にて利用することを目的とする
建物の地下ピットを利用してもよい
|  | ⑥防災倉庫機能 |  |  | 災害時用倉庫を独立又は本体建物と一体で整備する 独立の場合にも景観に配慮した建物とする
規模は120㎡以上とする
一時滞在施設用倉庫と一体とすることも可能だが、内部で境界が分かる様にすること
収納棚は別添資料35「一時滞在施設用倉庫備品リスト」及び別添資料36「他施設の防災倉庫の棚仕様」に基づき設置すること
車両の動線に配慮し、寄付きが可能な配置とする（４tトラックを想定）
その他、防災倉庫の詳細は別添資料1「各室諸元表」を参照すること
運用に先立ち、ＰＦＩ事業者において倉庫内の見取図を作成し、市（防災課）に提出すること
|  | ⑦その他防災施設 |  |  | 災害時に炊き出しを想定するエリアに、かまどベンチ等の設備（地域防災イベント等でも活用できる設備）を設けること
行政防災無線は現在用地Ｇの南側にあるが本事業にあわせて本敷地内への移設を予定している （移設は市が行うが、詳細位置は設計時に市とＰＦＩ事業者で協議する）
| （４）空間構成計画 | ①プロムナード |  |  | マルシェ等のイベントを想定し、常設の電源及び上下水、照明等の諸設備を確保する
|  | ②親水設備 |  |  | ジャンピング噴水などの親水設備の設置を検討する（冬季等除く）
設置する場合は路面排水が容易な構造とする
|  | ③イベント広場 |  |  | みんなの公園内に11,000㎡程度（遊具エリアが隣接する場合は遊具エリアを、また周囲に樹林地を設ける場合はこれを含めてよい）のイベント広場を設ける
踏圧に耐えるグランドカバープランツで被覆し、周辺に資器材の搬入出やキッチンカー等が利用できる舗装路（デザイン性のあるもの）を設ける
イベント利用を想定した給排水電気設備（給水栓、排水桝、分電盤等）を２か所以上設ける
イベント利用の光熱水費は利用者による実費精算が可能な計画とする
イベントの際の仮設トイレ等の設置を想定し、臨時的なスペースを確保できるよう設計すること
イベント広場は芝生広場との兼用も可とする ただし兼用の場合は憩いと賑わいの目的を実現できるように面積を増やす等の配慮を行うこと
|  | ④芝生広場 |  |  | みんなの公園内に4,000㎡程度の芝生広場を設ける
芝生広場は天然芝とする 暖地型と寒地型の組み合わせ、バミューダグラス（ティフトン419）を基本種、ペレニアルライグラスを補助種とする組み合わせを想定しているが、同様の質感が期待できる組み合わせの提案も可とする
良好な芝生の状態を保つため、開放エリアと養生エリアの交互利用等を想定した広場計画とすること
芝生の上で寝ころんだり、飲食やピクニックなどを楽しめる居心地の良い芝生空間とする
利用者がくつろぎやすいように、原則として平坦地とする 部分的に斜面地となる場合も利用しやすい勾配となるよう配慮すること
散水ができる設備を芝生広場の付近に、安全上や悪戯防止等に配慮して整備すること
|  | ⑤展望エリア |  |  | 敷地の高低差を活かし、みんなの公園内に展望機能を設ける（建物の屋上等の活用も可）
芝生広場内に設けることも可とする
|  | ⑥遊具エリア |  |  | 子どもたちが自らの力を生き生きと発揮でき、親子連れが安心して利用できる遊具エリアを確保し、多様な遊び方ができる遊具を設置する 遊具の詳細についてはⅣ.7.(９)②の遊戯施設の項目を参照のこと
立地形状を活かす等、集いの拠点ならではのアイデアも取り入れること
ユニバーサルデザインに配慮すること
遊具エリアの配置にあたっては、近隣住宅への騒音に配慮し、必要な防音措置（デザイン性のある防音壁の設置など）を講じること
|  | ⑦大屋根広場 |  |  | 天候に左右されない利用ができて、物販・飲食・運動等といったイベント空間にもなる大屋根広場を設ける
夏の日差しを遮るとともに、太陽光が屋根下に透過するような幕等を設置すること なお、ヘリコプター離発着スペースの近くに設置する場合は、ヘリコプターのダウンウォッシュに配慮すること
大屋根広場の最小必要面積は500㎡とする
大屋根広場の建築面積は原則として「八王子市都市公園条例」第７条の４第４項の規定を適用できるものとする
屋根下でのイベント開催にも対応可能な有効高さ（５m以上）を確保する
大屋根広場の舗装等は、イベント車両（キッチンカー等）の進入を想定した耐荷重を備えるとともに、透水性があり利用者がくつろぐことのできる仕様とする 人工芝やインターロッキング等を想定しているが、ソフトの使い方を含め、あわせて提案すること
有事の際には、広域避難場所の一部として機能するよう配慮すること
その他、大屋根広場の詳細は別添資料1「各室諸元表」を参照すること
|  | ⑧ランニング・ウォーキングコース |  |  | 外周部に周遊できるコースを設け、ランニングやウォーキングを楽しめるものとする またその目的に応じてコースをゾーン分けする等区別を図ること
コースには距離の表示を数か所に行うこと
舗装面は歩きやすく足腰への負担の少ない仕様とする
ランニング・ウォーキングコースの幅員は並走時のすれ違いも考慮して幅員３m以上とする
|  | ⑨喫煙エリア |  |  | 屋外に喫煙エリアを設置する 受動喫煙を防止するために必要な措置をとることとし、市へ相談を行うこと
|  | ⑩歩行者園路 |  |  | 歩行者園路は、透水性があり利用者が快適かつ安全に利用できる硬質な舗装を基本とし、平坦で滑りにくい素材を用いる
車両乗り入れを想定する場合は想定される車両の荷重に対応した構造とする
緊急車両やイベント車両の通行が予想される園路の有効幅員は原則として４m以上とし、災害時の緊急車両の通行も考慮して計画する
|  | ⑪歩道状空地 |  |  | 歩行安全性の向上に寄与できる計画とするため、別添資料37「歩道状空地参考位置図」を参考にみんなの公園の敷地内に幅員2m以上の歩道状空地を確保すること
駐車対策のため、道路と公園の境が分かるよう道路と歩道状空地の仕上げを分けたり段差を設けたりすること
| （５）デザイン・景観計画 |  |  |  | 要求水準書「Ⅳ．5．（１）②」の基本方針を参照すること
| （６）安全・防犯対策計画 |  |  |  | できるだけ死角を生じさせないなど、周囲からの視認性に配慮する
安全な公園利用を確保するため、トイレの入り口や駐車場が見える位置など、必要と思われる位置に防犯カメラを設置する
詳細な設置場所については、設計に先立ち市と協議の上計画すること
防犯カメラの設置・運用に際しては、「八王子市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に従うこと
| （７）設備計画 | ①給排水計画 | ア 給水設備 |  | 給水方式は衛生的かつ合理的で経済性に優れた計画とする 特に人の触れる水については衛生面で特段の配慮をすること
凍結防止対策を講じること
植栽散水及び雑排水用水に井水を利用する場合は、「東京都環境確保条例」に準拠すること
イベント時に利用するための給排水設備を適宜設けること
|  |  | イ 排水設備 |  | 汚水排水については公共下水道に接続すること
|  |  | ウ 雨水浸透施設 |  | 「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準に準じた雨水流出抑制施設を設置し、敷地内での雨水処理（基準：降雨強度60mm/h対象とした貯留・浸透）を行うこと
|  | ②照明計画 |  |  | 周辺への光害とならないよう配慮しつつ、みんなの公園の夜間利用（景観・安全性）に配慮した計画とするとともに、居心地よさやシンボル性も考慮した照明デザインとすること
景観ポイントの演出など、ランドスケープデザインと調和した照明計画とする
照明施設の設置位置、仕様は事業者提案とするがタイマーと照度計による自動点灯及び時間点灯が可能な方式を採用する
点灯時間は６時から22時とし災害時は22時以降も点灯可能とすること
手の届く高さの照明を設置する場合はいたずらされることを想定し対策を講じること
|  | ③電気・情報設備計画 |  |  | イベント時に利用するための電源設備を適宜設けること
イベント時に利用する音響ＰＡを適宜設けること
みんなの公園を対象エリアに公衆無線ＬＡＮサービスのアクセスポイントを設置する
集いの拠点施設内の公衆無線ＬＡＮと同じ仕様にするものとし、すべての公園エリア内で電波が受信できるものとすること
サービスの提供時間は、原則、24時間365日を考えているが、事業者の提案も可とする
広域避難場所として災害時も活用することを考慮する
| （８）植栽計画 | ①全般 |  |  | 集いの拠点全体をトータルでデザインし特徴ある緑化計画とする
必要に応じて土壌改良を施すこと
都市計画事業として適合が求められる緑化面積50％以上を確保すること 緑化面積の算定方法は投影面積で算出する（芝、地被類） 樹木については、植栽時ではなく将来を見越した枝張り投影面積とする
八王子市緑化条例に適合するようにすること
憩いくつろぐための居心地のよい緑陰空間デザインとし、植物の魅力を引き出すよう配植すること
植栽地には散水設備を適宜配置する
新植する植物については八王子市の気候風土に適したものを選定する
利用者の安全や維持管理に配慮し、病虫害の被害を受けにくいものを植栽する 特にチャドクガを誘引するツバキ科の樹種はできるだけ避け、使用する場合は利用者の動線に配慮する
樹木の高さ・枝張り、樹形等の将来的な成長を踏まえるとともに、施設の空間デザインと融合した植栽配置を行うこと また、近隣の生活環境に配慮する
植物の健全な生育や根上がり防止に資する適切な植栽基盤を整備する
|  | ②桑の木の植樹 |  |  | 体験学習の教本材料となる繭玉づくりのため、カイコの餌として桑の木を３本以上植樹する なお現存の桑の木を移植等で活用してもよい
|  | ③姉妹都市の連携協力 |  |  | 市と姉妹都市（４自治体）の調整において、連携協力のシンボルとなるものを配置する予定である 配置するものが樹木となった場合には、記念植樹（各市３～５ｍ高さ程度を１本、各自治体の木等を想定）について、植樹スペースを確保し、植樹を行うとともに、樹木と各市のまちを紹介するの説明案内板（表面アルミ平板、脚部埋込みベースプレート付き程度のもの）を配置すること
ロープ柵等の立ち入り抑止策を行うこと
説明案内板の記載内容等については市と連携しながら制作を行うこと
| （９）主な公園施設計画 | ①休養施設 | ア 四阿・ベンチ |  | 利用しやすい位置や眺めの良い場所に、四阿、ベンチ等の休憩施設を適宜設ける ベンチについては移動式も可とするが、悪天候時等や防犯上に対応できるものとする
公園内には夏の日差しや降雨をしのげる場所の確保に努める
一人用以外の常設のベンチは、運用していく中で寝転べない構造とすることも想定し、対応できるものとする
|  | ②遊戯施設 |  |  | 幼児から小学生高学年までが安全安心に遊べる跳躍系遊具（例えばふわふわドーム）及び幼児から小学生高学年が安全安心に遊べる複合型遊具、また高齢者の健康維持に寄与するような遊具を配置する
敷地の地形を利用した遊具を設置する
跳躍系遊具については安全上必要であると判断した場合は次の対応を行うこと 例として、柵などによる外のエリアとの物理的な区分や、夜間及び降雨等により表面が湿潤状態にあるときの立入禁止の措置、混雑状況に応じた監視員の配置などを想定している
遊具の設置にあたっては、一般社団法人日本公園施設業協会（JPFA）の規定する「遊具の安全に関する規準（JPFASPS2014）」及び「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改定第2版）・別編：子どもが利用する可能性のある健康器具系施設（平成26年６月国土交通省公園緑地・景観課）」に準拠すること 規準は最新版を適用すること
対象年齢（３～６歳、６～12歳、大人用）に応じた遊具を、安全な動線確保に配慮しつつ適宜配置する
設置する遊具のうち少なくとも1基はユニバーサルデザインに配慮すること
|  | ③便益施設 | ア 屋外トイレ |  | 屋外トイレについては適切な配置を計画すること
遊具エリア付近には必ずトイレを配置する
「東京都福祉のまちづくり条例」に従い車椅子使用者用便房を設ける
夜間の利用安全性や防犯面での対策を講じる
屋外トイレの出入口を監視するカメラを設置すること
その他、屋外トイレの詳細は、別添資料１「各室諸元表」を参照すること
|  |  | イ 手洗い・水飲み |  | 遊具エリア付近をはじめ適切な位置にユニバーサル仕様の手洗い場や水飲みを適宜設ける
大雨の際、雨水が汚水管に流入しないように対策を講じること
|  | ④管理施設 | ア 倉庫 |  | イベント広場周辺に催事等の備品を保管する倉庫を設ける
マンホールトイレの設置のしやすさを踏まえ、上部構造物や備品等を収納する倉庫を設ける
これらの倉庫は屋外トイレに併設して設けることも可とする
その他、倉庫の詳細は、別添資料1「各室諸元表」を参照のこと
|  |  | イ ごみ箱 |  | みんなの公園にはごみ箱を設けないものとする ただし自動販売機等のリサイクル用については可とする
ごみの持ち帰り徹底を促し、本事業に対する理解と協力を貰えるよう看板等を適切な位置に設置すること
|  |  | ウ 屋外サイン |  | 公園内の要所に各種サインを適宜設ける 集いの拠点内の施設案内板を設けるほか、公園出入口付近には周辺の簡易的な案内板を設ける
案内板には点字の表示も行い、最寄りのトイレについても点字にて案内すること
拠点施設に設置するサインとデザイン的整合を図るなど、集いの拠点全体として整合のとれたものとする
視覚障害者への支援として、前面道路境界より建物内に至るまでの部分に、専用白杖の磁気式検出部を用いた音声誘導装置を設ける
人の誘導や一時的な案内等での移動型のサインでは、視認性の高い大きめの注水式案内板を設けて、分かりやすく安全性の高いものとすること
|  | ⑤その他公園施設 |  |  | 上記に示すもののほか、都市公園法第2条第2項に示す公園施設を計画する提案も可能とする 利用者の利便性向上を図るために事業のコンセプトから逸脱しない範囲の提案について期待するが、内容については市と協議により決定する
| （10）駐車場・自転車置場計画 | ①来園（来館）者用駐車場 |  |  | キャッシュレス決済等、利用者の利便性に配慮した駐車料金徴収システムを整備する
大型車両、車いす使用者用駐車場の台数を含み230台程度とする
用地Ｇについては、駐車場機能の他、平日等で利用者が少ない場合に運動が楽しめる空間として使うことができるようにするなど、別の利用ができるように整備するとともに、その利用方法についても提案すること
用地G駐車場以外を開放（全体開放、部分開放）する場合は、十分な安全対策を講じられるよう可変性のある整備を行うこと この場合、常設駐車場として155台以上を確保すること
常設駐車場の満空状況がわかる設備を駐車場入口付近に設置する
出入口の位置についてはＰＦＩ事業者にて警察協議を行い承認を得ること
大型バスの駐車スペースを8台以上設けること。ただし大型バス専用駐車ますを設けず、一般用の駐車ますを兼用することも可とする
電気自動車のための充電スタンド等の設置を検討すること
駐車場は平面駐車場を想定している
駐車場に係る利用料金は、市が示す上限の範囲内で指定管理者（及び指定管理者となるPFI事業者）が提案を行い、市の承認を得て設定する
|  | ②車椅子使用者用駐車場（障害者用駐車区画） |  |  | 建物にできるだけ近い位置に、東京都福祉のまちづくり条例に準拠した障害者用駐車区画を設ける 障害者用駐車区画に隣接、もしくは施設、建築物の入り口にできるだけ近い場所に、市で定めている「公共施設における思いやり駐車スペース設置推進のためのガイドライン」に基づき思いやり駐車スペースを設置する
車椅子使用者用等駐車場には屋根又は庇を設けることが望ましい
|  | ③公共バス乗降所 |  |  | 敷地内にバス乗降所は設けないものとする
とちの木通り側の路線バス停留所からの誘導案内板設置に配慮する
南側のバス停留所付近では施設内に待合いスペースを確保し、ベンチの設置にも配慮した計画とする
|  | ④来園（来館）者用自転車置場 |  |  | 無料で利用できる自転車置場とする
台数は210台程度とし、210台の内、メインとなる入口に100台程度、西、南、北入口にそれぞれ計110台程度とする ラック式を可とする
景観に配慮しつつ、建物付近及び遊具エリア前の２か所には必ず設ける
上記とは別にシェアサイクルスペースとして180㎝×1200㎝を確保すること
|  | ⑤来園（来館）者用バイク置場 |  |  | 自転車置場とは別に歩行者の安全性に配慮した位置に設ける
利用者から料金を徴収する設備を整備する
駐車台数は20台程度とする
|  | ⑥その他 |  |  | 医療刑務所前の交差点にある信号標識について、新しい名称とした標識を製作し、取り換えること
名称については市と協議の上決定すること

## ６－D－15
要求水準確認書 |  |  | 【様式6-D-15】
要求水準書の記載事項 |  | 提案提出時の対応
室名 | 要求水準 | 対応内容 | 該当する様式番号
憩いライブラリ 交流スペース | ソフト重視・市民交流・活動促進の観点から、来館者が施設内の様々な活動の様子を感じられるような視覚的なつながりや空間の可変性を持たせる。
ライブラリは、低年齢の子どもが利用することを想定し、 保育の基準を参考にするなど安全に十分配慮する。（指詰め・落下・ガラス類飛散防止等）
来館者用無線LAN環境を整備する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
【ライブラリエリア】 | 利用者と職員の動線を区分してスムーズな動線と分かりやすい空間構成を行い、サイン設置等により利用者に分かりやすい施設計画とする。
各カウンターは管理・サービスのしやすい位置に配置し、防犯上の配慮を行う。
開放的な空間を創出できる天井高を確保し、仕上材は音の反射が極力少ない材質を採用する。
明るい空間となるよう採光計画に配慮する。自然光を積極的に取り入れつつも、直射日光により本を劣化させたり読書に不適切なグレアを発生させたりしないよう、遮光を工夫する。
図書等の各種資料の水損防止を考え、設備配管のルートやゾーニングに充分は配慮する。
床面積：1200㎡
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
受付機能 | 図書館スタッフを配置し、来館者に対する館内資料閲覧の補助、先端技術を用いた施設内資料閲覧用端末の貸出を行う。
他館所蔵の予約資料の貸出し業務を行う。
公園への持ち出し資料の受付業務を行う。
利用者登録業務を行う。
憩いライブラリ所蔵の資料については、公園へ持ち出す場合のみ受付業務を行う。
実施する各種サービスを提供できるように適宜設ける。
窓口には適切な台数のシステム端末を調達・設置する。
バックヤード、開架エリアに隣接させる。
フロア全体の相互視認性を確保する。
市図書館システム２台(市配備)、貸出端末の充電等に必要な十分なコンセント・電源を確保する。
貸出ボックスを受付の外側に設置する。
開架エリア共通機能 | 公園内ライブラリという環境を生かし、テラスとの連続性で明るく開放感のある空間とする。
家具や仕上げは温かみが感じられる素材・色彩を用いるなど、ゆったりと滞在できる空間づくりに配慮する。
静謐な読書空間ではなく、賑やかさを許容し子どもたちが気軽に本にふれあえる読書空間とする。
夕方以降は、若者や大人の利用したくなるような雰囲気づくりや空間演出が行えるようにする。
開架エリアの延長としてテラスを整備し、テラスに出て読書を楽しめるようにする。なお、テラスでの資料閲覧は受付不要とし、公園への持ち出しは、受付を経るものとする。
カフェスペースと融合した空間とする。
原則として飲食を可能とする。ただし、資料保全、利用者の安全確保の観点から一部飲食を制限するスペースを設けることは可とする
合計で約5万冊から6万冊を収蔵できるスペースを確保する
公園への資料の持ち出しについては、無断持ち出しや資料を紛失しないように工夫をすること。
テラス、赤ちゃんふらっと、子供用トイレ、カフェに近接させる。
適切な場所にライブラリの来館者人数を自動的に計測できる設備を設置する。
調光可能な照明・設備を設置する。
配置する席数と同等の来館者が同時に、快適にビデオ通話や動画視聴ができるインターネット環境を整備する。
開架書架スペースは閲覧スペースでもあることから、すべての地点において適切な卓上照度を確保する。
資料の利用範囲の管理や、紛失を防止するため機器等を設置する
災害時にも書架そのものが転倒したり書架上部から図書等が落下しないような防止策を講じる等、緊急時に混乱を招かないような安全な空間構成とする。
下足部分について車いす利用者がどの書架にも容易にたどり着けるよう、歩行者とのすれ違いが可能な書架・家具配置とする。（下足部分は開架エリアのうち、閲覧コーナー（小さい子用）を除く範囲を示す）
滞在型の図書館であることに鑑み、テーブル席、スツール席を適宜配置する。また、書架の間にも、読書席（イスのみ）を配置する
椅子や机の高さは、あらゆる年代層や車いす利用者等の利用を想定した仕様とする。
バリアフリーに配慮し音声案内ならびに点字表示板を配置する。
テラスへの出入口（風除室）を設ける。なお、扉は自動ドアとする。
検索表記等（インデックス）の文字も大きくする等、弱視や老眼、あるいは身長の高・低、車椅子使用の有無等に関わらず利用しやすいように、十分に配慮する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
閲覧コーナ （小さい子用） | 主に未就学児が靴を脱いで、柔らかな床の上や低いスツールで自由な姿勢で読書できる。（小学生以上・大人の利用も可）
乳幼児のほふくが見守れる空間とする。
乳幼児の匍匐、転倒ならびに清潔保持に配慮した柔らかい床材とする。
角の無い、軽いもの。自由に動かせるソフトな感触の腰掛用スツールを設置。
くつばこを設置する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
閲覧コーナ | 大人も子どもも楽しめるゆったりした読書環境の提供。
来館者が節度を持った飲食をしながら閲覧ができる空間とする。ただし、資料の保存・利用者の安全確保の観点より、部分的に飲食を制限するエリアを設けることは可とする。
カフェに近接させる。
十分な照度を確保できる照明・電源とする。
車いす対応テーブルの配置する。 （手元が見やすいように照明を付ける、テーブルにより飲食可能サインの設置）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
朗読コーナ （おはなしスペース） | 閲覧コーナーと簡易に空間を区切ることにより、おはなしに没入できるスペースとする
小さい子用閲覧コーナー内に設ける。
調光可能な照明とする。
遮光カーテン（洗濯可能なもの）等による区分けを必要とする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
自習スペース機能① | 学生から大人までが自習や仕事、作業等をする。1畳程度で仕切られた部屋、間仕切りで仕切られた部屋、フリースペースなど、在宅勤務や執筆活動、数名での勉強など様々な利用方法を想定する。
利用者が無料で利用できる自習スペース。
エントランスホール付近にしない。
スマホ等の充電用コンセントを設置する。
手元に適切な照度を確保する。
外部からの音を遮断する遮音性能を備える。
配置する席数と同等の来館者が同時に、快適にビデオ通話や動画視聴ができるインターネット環境を整備する。
個人席とテーブル席を設ける。
自習スペース②と合わせて机・椅子約105席を想定。
机・椅子は自習スペース、ライブラリ開架エリア、カフェ、エントランス含めて施設全体で300席以上とする。
可能な限り可動式の机・椅子を配置する。
ソフト重視の観点から、活動の様子が廊下等から窺えるようにする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
図書仕分室機能 | 他館から届いた予約資料等の仕分けを行う。
受付カウンターに隣接する。
書架を設ける。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
バックヤード機能 | 図書の修理・選書・装備を行う。職員・ボランティアの控室を兼ねる。
受付カウンターに隣接する。
電源、図書館システム（市配備）２台設置
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
【交流エリア】
エントランス （フリースペース） | 平時は、オープンスペースとする。
誰もが自由にアクセスできる大空間とし、屋外や各施設との連続性を感じられるような開放的な空間構成とする。
期間限定の遊具設置や体験など施設のにぎわいを演出できる工夫をする。
実施中の催事を紹介する設えとする。
メインエントランスとする。
建物を2階以上とする場合は、来館者が円滑に上階に移動できるよう、昇りエスカレーターを設置する。
催事を踏まえた安全性や利便性の観点から、電源等を適宜配置すること。
来館者数を計測できるような機器を設置する。
平時の休憩用の椅子等を設けること。
バリアフリーに配慮し音声案内ならびに点字表示板を配置する。
催事の際には、移動の待合空間として、十分な滞留スペースを確保する。
受付や飲食等が可能な休憩できるスペースを設ける。
市民が制作した作品の展示を行う。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
自習スペース機能② （テレワーク・コワーキングスペース含） | 学生から大人までが静かな環境で自習や仕事、作業等をする。1畳程度で仕切られた部屋、間仕切りで仕切られた部屋、フリースペースなど、在宅勤務や執筆活動、数名での勉強など様々な利用方法を想定する。
利用者に有料で貸し出す。
エントランスホール付近にしない。
自習スペース①と隣接させる。
スマホ等の充電用コンセントを設置する。
手元に適切な照度を確保する。
外部からの音を遮断する遮音性能を備える。
配置する席数と同等の来館者が同時に、快適にビデオ通話や動画視聴ができるインターネット環境を整備する。
個人席とテーブル席を設ける。
机・椅子 約105席を想定。 ※机・椅子は自習スペース、ライブラリ開架エリア、カフェ、エントランス含めて合計300席以上を想定。
可能な限り可動式の机・椅子を配置する。
ソフト重視の観点から、活動の様子が廊下等から窺えるようにする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
ボランティア室機能 | 市民団体のボランティアや施設のボランティアスタッフの休憩、待機、打合せ場所及び、近隣町会の打合せ場所として使用する。
流しを設置する。 2以上のグループが同時に使用できる空間とすること。移動間仕切りを設置する場合、流しを共用できるよう配慮すること。
ソフト重視の観点から、活動の様子が廊下等から窺えるようにする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
スタジオ機能① | ヨガ教室・ダンス等を行う場としての使用のほか、多様な用途に使用できるスペースとする。
他室に音・振動等が漏れないように配慮する。（上下階の室との配置も考慮する）
床は軽運動に耐えられる仕様とする。
上足での利用を基本とする。
ダンス等を想定した、AV機器（音響・映像設備）を備え、貸し出しする。
照明を暗転できるようにする。
室内の音が外部に漏れないよう配慮する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
スタジオ機能② | 市民活動団体による自主活動の場。
大学生による小･中学生への学習支援や受験期に小･中学生がグループや個人で学習できるスペース（無料開放）。
集客イベント・小規模講演会などに使用できる（有料貸出）。
学校対応やイベント時の使用を優先とする。
床は軽運動に耐えられる仕様とする。
講演等を想定した、AV機器（音響・映像設備）を備え、貸し出しする。
室内の音が外部に漏れないよう配慮する。
ソフト重視の観点から、活動の様子が廊下等から窺えるようにする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
カフェ機能 （調理スペース含） | 憩いライブラリの図書を読みながら、カフェで滞在することも可能とする。
こどもから大人までゆったりできる空間とする。
ライブラリの開架エリアとカフェスペースは、区切ることなく融合させた空間とする。
時間帯の変化にあわせた雰囲気や空間デザインを創出すること。
火災に配慮し、厨房熱源は裸火を不可とする。
ミュージアムを公開承認施設とすることを考慮し、飲食物をミュージアム区域に持ち込まない運用とする。
トイレは、施設と共用も可とする。
自然光を取り入れやすい場所に可能な限り、配置すること。
厨房設備。食材の匂いが館内に拡散しないよう配慮する。
客席数と同等の来館者が同時に、快適にビデオ通話や動画視聴ができるインターネット環境を整備する。
親子連れが過ごしやすいよう家具の選定・配置を行う。
個人向けの席のほか、グループでの利用を考慮したレイアウトとすること。
様々な利用用途に適し、長時間滞在できる上質な家具を設置する。
可能な限り、公園を一望できる場所に配置すること。
ミュージアム・ライブラリの閉館時の営業も可能であればなおよい。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
【来館者エリア】
風除室 | 障がい者の方が不自由なく入れるよう配慮すること。
扉は自動ドアとする。
車いすで利用者等に配慮し段差等がないこと
視覚障がい者に配慮し、ドアの開閉時等に音が鳴る装置等を設置することが望ましい。
最低1か所は、エントランス（フリースペース）に繋がる場所とし、自動ドアで配置すること。
滑りづらい床材を使用
出入口付近に、傘立てスペースを確保する。傘立てスペースを屋外とする場合、屋根等で雨に濡れない場所に設ける。
傘袋等のごみが生じないよう、環境負荷に配慮する。（傘袋以外の方法等）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
受付 | チケット販売、車椅子及び荷物（ベビーカー等）の貸出・預かりに対応する
障がい者への対応（筆談・指差しサイン表示等）を行う。
クローク機能を兼ねる。
交流スペースの貸館に対応する。
ミュージアムの受付機能（発券・レファレンスや体験学習の申し込み・展示に関する質問受付など）を兼ねる。
エントランスから視認しやすい位置に設ける。
館内放送ができる設備を設けること。
カウンターを設ける。
キャッシュレス決済対応レジを設ける。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
コインロッカー | ライブラリ及び郷ミュージアムの利用者の利用を主目的とする。
公園で遊ぶために持参したおもちゃや、マザーズバックを入れて館内利用をする家族の利用を想定。
上記の利用を想定し、適宜必要箇所に設ける。
憩いライブラリ及び郷土・資料ミュージアムの入口付近に設置すること。
館内に設置するコインロッカーは、無料とする。（コイン返却型などを想定）
スーツケース等の大型荷物も保管できること。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
エレベータホール | 大規模展開催時に対応できる十分な滞留スペースを確保する。
エントランスや展示室からの視認性に配慮する。（視覚障がい者や車いす利用者への配慮をすること。）
人物用と荷物用をそれぞれ設けること。 ※荷物用EVは、職員エリアのみ
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
来館者トイレ | 利用しやすい場所に配置し、すべての利用者がアクセスしやすい構造とし、利用者が位置を把握しやすく利用しやすいものとする。
災害時は、簡易トイレを用いて使用することを想定する。
各施設利用者がアクセスしやすい場所に設置することとする。フロアごとに設置すること。
床面は滑りにくい材料・仕上げとする。また転倒したときの危険防止のため適度に弾性のあるものとする。
水栓金具は、光感知式等、操作の容易なものを導入する。
腰掛便座とし、床置式便器又は壁掛式便器とする。
腰掛便座は、温水洗浄便座（温水でおしり等を洗浄する機能を持つ腰掛便座）とする。
腰掛便座の横壁面に、ペーパーホルダー、便器洗浄ボタン、呼び出しボタンを設け、JIS S 0026に基づく配置とする。
呼び出しボタンは、腰掛便座に座った状態で手が届く位置に設ける。また、床に転倒したときにも届くよう、側壁面の低い位置にも設ける。
水石鹸を設ける。
女子トイレの便器には擬音装置を設ける。
各ブースに便座除菌クリーナーを設ける。
ベビーチェア、ベビーシート、荷物を置くスペースを設ける。
床面は、高齢者、障がい者等の通行の支障となる段を設けないようにする。
施錠を示す色等は、視覚障害者の利用に配慮したものとする。
腰掛便座の壁側に手すりを設け、水平、垂直に取り付ける。
小便器には、手摺を1箇所以上設ける。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
子供用トイレ | 公園・ライブラリ双方に使いやすい場所に独立した子供用トイレを整備する。
公園・ライブラリに近接させる。
水栓金具は、光感知式等、操作の容易なものを導入する。
水石鹸を設ける
1-2歳児向け、3-5歳児向けなど年齢に応じた便器・小便器を設置する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
多目的トイレ | 階毎に設置する。
オストメイト対応とする。
水石鹸を設ける。
便座除菌クリーナーを設ける。
ベビーチェア、ベビーシート、荷物を置くスペースを設ける。
床面は、高齢者、障がい者等の通行の支障となる段を設けないようにする。
施錠を示す色等は、視覚障害者の利用に配慮したものとする。
腰掛便座の壁側に手すりを設け、水平、垂直に取り付ける。
腰掛便座の両側に手すりを設ける場合には、介助等を考慮、片側の手すりは跳ね上げ手すりとする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
乳幼児に対する休憩室及び授乳室機能 | 東京都の赤ちゃん・ふらっと事業実施要領に基づいて整備する。
男性が入れない授乳ブースを設置。
乳児・低年齢の幼児連れの来館者が利用するスペースとする。
授乳・おむつ替え・持参したお弁当を食べる場所として整備する。おむつ替えスペースと食事スペースは可能な限り離す。
2以上の授乳ブースを設ける（公園は1個以上とする）
おむつ替えスペースは、靴を脱いで上がる更衣スペース（パンツ式おむつ、公園で汚れた子を着替えさせられる）も設ける。
子供用トイレを併設する。
こども用トイレ又はトイレ、ライブラリ開架エリアに近接させる。
授乳室とその他施設を分ける場合には、両者を近接させる。
乳児・幼児の安全面に配慮した床材とし、滑りにくい仕上げとする。
床面は、乳児や幼児の通行の支障となる段差を設けないようにする。
下足利用を基本とする。
明るい照明とし、抗菌・防臭設備、電源・調乳用温水器を備える。
授乳用の給湯設備（男性入場可）：粉ミルク用の給湯器（蓋付き、70℃給湯）を設置し、隣に哺乳瓶洗浄のためのシンク（水道付き）を設置する。
授乳室にベビーカーごと入れるような広さにする。
授乳ブースは、男性が入れないよう仕切りを設け、内部の使用状況が分かるようにする。
室内に長椅子（ひじ掛け付き）及び荷物置き場を設置する。
授乳室内にベビーカーが入れるスペースを確保する。
おむつ交換台を3台以上配置し、間に荷物置き台を設置する。
立った状態でトレーニングパンツ用の交換台を1台設置する。
おむつ交換台下にそれぞれゴミ箱（蓋つき）を設置する。
靴を脱いで上がる更衣台を設置する。
おやつや離乳食、ジュースなどの自動販売機を設置する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
更衣室機能 | ヨガ教室やダンス等にて使用する
スタジオに近接すること。
5人以上が同時に着替えられる棚を男性用・女性用それぞれ設置する。
男性用・女性用をそれぞれ設ける
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
【職員エリア】 | 床面積：1600㎡（事業者提案余地を除く）
会議室兼応接室 | ３０名程度で利用できるようにする。
無線LANインターネット接続（職員用）が可能な環境とする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
事務室 （作業室、ワークスペース含） | 事業者、職員の執務スペースとする。
市職員の配置は16名程度を想定しているが、庁内調整により今後変更する可能性がある。
ワークスペース、作業室、休憩スペースを含み、来館者の救護も、事務室で対応する。
交流スペースの貸館等の来館者対応は受付にて行うこととするが、事務室を来館者共用部に隣接させて、受付機能を兼ねる形としてもよい。
更衣室、給湯室に近接とし、来館者共用部との動線計画に配慮する。
OAフロア（電源、市情報ネットワーク回線配備、図書館システム)を設ける。
無線LANインターネット接続（職員用）が可能な環境とする。
事務用片袖机を設ける。
労働安全衛生法（事務所衛生基準規則）を遵守するものとする。
床面積：190㎡
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
資材庫 | 各種消耗品、販売物品在庫保管
博物館バックヤードとの動線確保
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
更衣室（男女） | 事業者、職員が利用する。
男女別に設ける。
事務室に近接すること。事務室内の配置も可。
手洗いを設置する
労働安全衛生法（事務所衛生基準規則）を遵守するものとする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
給湯室 | 事業者、職員等の想定を利用する。
事務室に近接すること。事務室内の配置も可。
流し、手洗い場、湯沸かし器を設置する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
トイレ | 職員、準備室利用者等が利用する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
警備員控室 | 施設共通とする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
清掃員控室 | 清掃委託業者が使用する。
施設共通とする。
施設利用者の動線になるべく被らない位置とする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
清掃用具倉庫 | 清掃委託業者が使用する。
施設共通とする。
清掃員控室に隣接する。
流し、洗濯機置場を設ける。
ラックを設ける。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
ごみ集積所 | 施設共通とする。
一般廃棄物、産業廃棄物、資源物で分別できるようする。
ごみ収集車が収集しやすい場所かつ来客動線からは見えにくい場所に設置する。
別棟としてもよい。
流しを接地する。
廃棄物の適正処理及び再生利用等をすることで、環境へ配慮をする。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
管理用廊下
屋外用倉庫 | 公園で使用する資器材を保管する。
建物本体に組み込む、独立して設置、公園内屋外トイレに併設いずれの形式でもよいが、使い勝手や動線に配慮する。
別棟とする場合、建物のデザインや公園のランドスケープと調和するようにする。
流しを接地する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
防災倉庫 （一時滞在施設用） | 発災時の一時滞在施設として利用する際に必要な防災備品を保管する。
車両動線（4tトラックを想定）に配慮する。
単独の部屋とせずに施設の一般倉庫と共用としてもよい。
備蓄品の調達・管理は、本市（防災課）が行う。
災害時は事業者が運用を行う。
市指定の鍵を使用すること。
別棟とはせずに、建物本体に設けることが望ましい。（発災時に防災物品を建物内で利用するため）
車両動線から倉庫への搬入を考慮し出入口を設ける。
収納棚は、「別添資料30 一時滞在施設用倉庫備品リスト」、「別添資料31 他施設の防災倉庫の棚仕様」に基づき設置する。
運用に先立ち、事業者において倉庫内の見取図を作成し、本市防災課に提出すること。
床面積：40㎡
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
倉庫 | ミュージアム、ライブラリ、交流スペース等、施設共通の倉庫とする。
車両動線から倉庫への搬入を考慮した位置とする。
収納棚を設置する。
運用開始後、事業者にて物品の見取図を用意する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
設備関係諸室 | 施設共通で設備を管理する機械等を設置する。
外から直接、メンテナンスや機械の入替ができる位置とする。
非常用発電機を設ける ※屋外設置も可とする
浸水対策を講じる
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
事業者提案余地 | 事業者提案余地は、市が整備する躯体部分の使い方についてPFI事業者の提案を求める部分をいう。事業者の提案する運営や八王子のシンボルとしてより魅力ある施設整備を実現するための提案を求める。 なお、提案する施設は、以下に示すいずれかの要件を満たさなければならない。 ①「憩いライブラリ」の役割・魅力・機能等を向上させるもの ②「交流スペース」の役割・魅力・機能等を向上させるもの
床面積：300㎡
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
歴史・郷土 ミュージアム | 歴史・郷土ミュージアムの施設整備にあたり、博物館法及び文化財保護法の趣旨を理解した上で、次にあげる基準等を順守すること。 ・博物館の設置及び運営上の望ましい基準 ・文化財公開施設の計画に関する指針 ・文化財（美術工芸品）保存施設 保存活用施設 設置・管理ハンドブック ・国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項 ・重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開に係る博物館その他の施設の承認に関する規定 ・重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開の許可に係る基準 ・有形文化財（美術工芸品）の展示を主体とする美術館または美術工芸品を多く取扱う博物館等の施設設置に関する基準について ・文化財の生物被害防止に関する日常管理の手引 ・文化財（美術工芸品等）の防災に関する手引 ・美術館・博物館のための空気清浄化の手引き
展示品や収蔵品の各種資料の水損防止を考え、設備配管のルートやゾーニングに充分は配慮する。
床面積：3000㎡
【収蔵エリア】 | 床面積：715㎡
収蔵庫 共通 | 資料の保存・管理を行う。
公開承認施設として機能し得る空間とする。
火元近接厳禁。
博物館バックヤードとの動線確保する。
入口は1階からフラットで入れるようにする。
調湿性能のある仕上げを用いる。
収蔵庫は2層構造とする。
24時間温湿度管理、空調機は点検や故障時も常時運転している必要があるため、冗長化構成とする。
耐荷重設定500㎏/㎡
有機酸やアンモニア等、資料に有害な物質を低減した空気環境とする。
十分な断熱性能とする。
外光や外気が直接入らないようにする。
効率的な資料搬入動線を検討。
ガス消火設備を設ける。
虫などによる生物被害対策の徹底を行う。
内壁と躯体との間に空気層を設けた二重床壁天井構造とし、空気層を空調する。
最上階に位置した場合も、外気や雨水の影響を受けないよう配慮する。
収蔵庫・前室扉は日本セーフファニチュア協同組合連合会規格を満たす。
収蔵庫には、耐火扉とは別に木製戸を設ける。
温湿度データロガーを設ける。
マルチ運搬台車を2台設ける。
スチール棚スノコ棚の設置範囲については、別添資料29「移転対象資料の容積」を参照すること。
監視カメラにて24時間監視する。
天井高さ：4.1m以上
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
収蔵庫① (特別収蔵庫） | 国宝・重要文化財の一時収蔵、古文書、木工品類、漆工芸品、絵画を保存管理する。
前室を設ける。
二重壁、木製の2重床（下地は鋼製でも可）
壁及び天井は内部吸湿性のある素材貼
収蔵庫上部にはメザニンラックを設置すること。（※一部１層構造とし、長尺の資料を保管できるスペースを確保する）
24時間温湿度管理(温度：22±1℃、湿度：50～60％）
扉は二重扉とし、庫外の火災時において、下記の時間以上庫内温度を80℃以下に保つ耐火扉（幅2500mm×高さ2500mm以上）と床・壁・天井で囲む。 ・前室―廊下間＝2時間耐火収蔵庫扉 ・前室―収蔵庫間＝30分耐火収蔵庫扉、間仕切り付き
耐震性の高い収蔵棚とする。
スチール棚スノコ棚4段150kg。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
収蔵庫② （収蔵庫） | 国宝・重要文化財の一時収蔵、金属類、衣類、繊維製品、民具（コレクション）、考古資料（八王子城跡出土品）。 フィルム・写真類を保存管理し、外気の流れから極力遠ざける。
前室を設ける。
二重壁、二重床
内部吸湿性のある素材貼
収蔵庫上部にはメザニンラックを設置すること。
24時間温湿度管理（温度：22±2℃、湿度：40～45％）
扉は二重扉とし、庫外の火災時において、下記の時間以上庫内温度を80℃以下に保つ耐火扉（幅2500mm×高さ2500mm以上）と床・壁・天井で囲む。 ・前室―廊下間＝2時間耐火収蔵庫扉 ・前室―収蔵庫間＝30分耐火収蔵庫扉、間仕切り付き
耐震性の高い収蔵棚とする。
刀剣整理棚を設置する。
スチール棚スノコ棚4段150kg。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
収蔵庫③ （収蔵庫） | 自然史資料等を保存管理する。
前室を設ける。
二重壁、二重床
内部吸湿性のある素材貼
24時間温湿度管理(温度：22±2℃、湿度：40～45％)
収蔵庫二重扉 扉は二重扉とし、庫外の火災時において下記の時間以上庫内温度を80℃以下に保つ耐火扉（幅2500mm×高さ2500mm以上）と床・壁・天井で囲む。 ・前室―廊下間＝2時間耐火収蔵庫扉 ・前室―収蔵庫間＝30分耐火収蔵庫扉、間仕切り付き
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
収蔵庫④ （収蔵展示室） | 資料を保管しつつ、以下①～③の収蔵スペースを公開し見学できるようにする。 ①考古資料のうち「井上コレクション」の収蔵展示スペースを確保すること。 ②民俗資料（養蚕道具や木製の民具）の収蔵展示スペースを確保すること。また、八王子の養蚕農家の居室の一部を再現する。屋根や外壁面はつくらず居室の内部空間のみの再現とし、外から見えるような空間づくりを行う。間口４間程度（約７～８m）、奥行きは3間程度（5～６m）を想定し、再現空間内部で養蚕道具を実際に触って体験してもらう。収蔵庫の2層構造を利用して2階部分にも上がれるように工夫する。
泥等を落としやすい、モップ等による水拭き可能な床面とすること。
収蔵庫上部にはメザニンラックを設置すること。
二階部分床については市・学芸員と協議の上決定する
24時間温湿度管理
扉は二重扉とし、庫外の火災時において下記の時間以上庫内温度を80℃以下に保つ耐火扉（幅2500mm×高さ2500mm以上）と床・壁・天井で囲む。 ・前室―廊下間＝1時間耐火収蔵庫扉 ・前室―収蔵庫間＝30分耐火収蔵庫扉、間仕切り付き
共用通路から見学可能なように、壁面の一部をガラス張り（１時間耐火）とするなどの工夫をおこなうこと。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
収蔵庫前室 | 資料を収蔵庫に出し入れする際の確認を行うため、作業台を置くスペースを確保すること。
収蔵庫、荷解き室に隣接する。 （1つの前室から4つの収蔵庫にアクセスできる必要はない。前室から収蔵庫に入り、別の収蔵庫にアクセスすることも可）
二重壁、二重床
内部吸湿性のある素材貼
温湿度を一定に保てるようにする 温度：22±2℃、湿度：40～50％
扉は、庫外の火災時において2時間以上庫内温度を80℃以下に保つ耐火扉（幅2500mm×高さ2500mm以上）と床・壁・天井で囲む。
外気が直接入らないようにすること。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
トラックヤード (屋内） | 資料の搬入・搬出を行う。 4トントラックが入り、なお周辺で作業できる入れる高さ、幅を確保する。
資料の新規搬入時及び年１回程度、館内で燻蒸や生物被害防除処理を行うため、燻蒸用テントを設置し、燻蒸を行う。 燻蒸用テントの仕様は、別添資料62「郷土資料館資料の燻蒸及び防除設備に対する考え方について」を参照すること。
荷解室と外部に隣接する。
水洗可能な床面仕様にすること。
給湯設備、流し（流し台１個所蛇口2個所）を設置。
外部および荷解室とはシャッターと通用扉を設ける。
シャッターは電動とし、停電時にも運転が可能なよう非常用発電機からの電源供給を確保する。
外部のレベルとプラットホームのレベルが異なり段差がある場合は台車用スロープを設ける。
外部のレベルとプラットホームのレベルが異なり段差がある場合はＷ3000mm×D2500mm（程度）耐荷重3000kg程度の昇降台（テーブルリフター）を設ける。
荷解室からEVの扉まではできるだけ屈曲せずに搬入できる動線とする。
飲食施設等の食材搬出入とは共用としないこと。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
荷解室 | 資料の搬出入の確認および一時保管を行う。
トラックヤード、収蔵庫前室、人荷用EVに隣接する。
汚れの取りやすい床面張りとすること。
資料運搬用エレベーターを設置。 中重量用3,000～4,000kg、 かご内寸W3000×D4500 出入口寸W3000×H2500
ミュージアムとライブラリそれぞれへの動線を確保するとともに、ミュージアムへの動線をセキュリティ区画できるよう計画する。なお、資料運搬用エレベーターについてはライブラリの搬出入との兼用も可とする。
外気に直接触れないようにシャッター、扉を設けること。
床レベルは、必ずしもトラック荷台に合わせる必要はない。
飲食施設等の食材搬出入とは共用としないこと
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
【展示エリア】
展示室 共通 | 歴史資料の展示を行い、市内外へ郷土の歴史と魅力を発信するとともに、市民の郷土学習や生涯学習の場として役立てる。
公開承認施設として機能し得る空間とする。
多様な展示に対応するため出来る限り独立した柱等がない空間とする。
バックヤードとの動線確保する。
床面は滑りにくい材料・仕上げとする。また転倒したときの危険防止のため適度に弾性のあるものとする。
滑りにくく靴音が響きにくい材料・仕上げとする。
資料への負荷が少なく、調光可能なLED照明
天井可動式スポットライトを設置。
温湿度管理ができる空調設備（資料にあわせた最適な温湿度が保てるようにする）
有機酸やアンモニア等、資料に有害な物質を低減した空気環境。
常設展示室の入口に来館者の目に留まるような最新技術を用いた演出を行う。八王子の歴史を古代から現代までたどるような演出がのぞましい。
常設展示室と特別展示室・企画展示室の入口に、チケット改札機能をもたせること。
常設展示室内や特別展示室・企画展示室内で区画を分けてそれぞれで開催する場合でも対応できるようにすること。区画した場合の改札機能については、本来機能を満たすものであれば簡易的なものでも可とする。
来館者用無線LAN（300名程度が同時にアクセス）
盗難等を防止するため常設展示室・特別展示室に死角がないように監視カメラを設置すること。
展示照明は、下記に配慮する。 ・照射物（展示品）の損傷を低減できる器具とする（LED照明を基本とし、個別調光機能を有すること） ・ライティングダクトは、壁面（移動間仕切りを含む）に展示された展示物を照射する照明配置の微妙な調整が可能となるように設ける ・ライティングダクトの負荷容量は4基/mのスポットライトが設置可能な容量を確保する ・ベース照明は展示計画を妨げないデザイン、照射方法とする
・映像作品等の展示にも対応できるよう十分な電源と配電盤からの配線ルートを確保する。 コンセントについて、床面積25㎡に1か所以上配置し、負荷容量は1500VA/箇所以上とする。
展示ケース、展示台、休憩用ソファなどを設置する。
展示工事は事業範囲内とする。
壁面ケース及び覗きケースは全ての展示室に設置する。 壁面展示ケースの仕様は別添資料6「壁面展示ケース 基準仕様書」参照のこと。
積載荷重設定：500㎏/㎡
十分な断熱性能
資料保存のため、外光や外気が直接入らないようにする。
できるだけ柱が少ない空間を目指す。
来館者動線と資料搬入動線とを分ける。
来館者導線は見学のしやすさを重視すること。
来館者用出入口は自動ドアとする。
天井高さ：4.1m以上
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
常設展示室① （通史展示ゾーン） | 調査・研究活動、収集・保管活動により得られた成果に基づく実物資料を積極的に活用し、八王子の歴史を300万年前から近現代まで歴史の流れを感じながら観覧できる展示とする。
学校団体（社会科見学）をはじめ市内外の幅広い層に、八王子の歴史文化の特徴をわかりやすく紹介するため、体験展示や内部に入ることができる環境再現展示を組み込む。 とくに環境再現展示では、江戸時代の八王子宿の旅籠、戦前の八王子の農家の一部を再現する。詳細については市側と協議をおこなうこと。
常設展示室は、常設展示室①通史展示ゾーンと常設展示室②テーマ展示ゾーンで区切るため境に壁（もしくは壁に準ずる区切り）を設けるなどの工夫をおこなうこと。ただし常設展示室①と常設展示室②で行き来ができるように出入口を設けることとする。
バックヤードとの動線確保する。
二重床
入口に自動扉と風除室を設けるなど、展示室外の温湿度変化の影響を受けないよう工夫すること。
大型壁面展示エアタイトケース（照明・温湿度調整機能付）2台程度と、移動可能な展示ケースを設置できる展示空間を確保する。 ※別添資料6「壁面展示ケース基準 仕様書」を参照し、寸法と数については市側と協議のうえ決定する。
環境再現展示（復元展示）の時代感、雰囲気を損なわない照明デザインを行うこと。
映像による演出等PFI事業者の提案により市と協議する。 ①江戸時代の八王子宿の旅籠の間口部分を復元し内部に入ることができるようにする。店先部分のみ忠実に再現する。内部では衣装貸出や江戸時代の道具（レプリカ）の体験コーナーや映像の視聴端末を設けるなど工夫すること。②八王子の戦前の農家の一部を復元し内部に入れるようにする。間口はつくらず断面の復元で正面から中が見られるようにする。土間（台所）と囲炉裏の部屋を確保すること。
別添資料5「什器・備品リスト」を参照し、市側と協議をおこなうこと。
人数カウンターを設置する。
盗難等を防止するため死角がないように監視カメラを設置すること。
八王子宿（八王子宿と千人町）の精巧なジオラマ、もしくはジオラマに準ずる最新技術を用いた模型等を設置する。明治時代以降のまちの変化についても映像等の技術で表現し、ジオラマ4方向から数名が同時に操作できるよう工夫する。
ジオラマ・模型の作製
環境再現展示の備品や、ジオラマ等の作製については別添資料5「什器・備品リスト」を参照し、作製にあたっては市側と協議を行うこと。
環境再現の時代考証として八王子の家屋に詳しい人員を協議のうえ1名程度つけること。なお、配置人員に対する監修費（日額）は、別添資料76「監修費（日額）について」を参照すること。
床面積：1000㎡（常設展示室①、常設展示室②、企画展示室の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
常設展示室② （テーマ展示ゾーン） | 調査・研究活動、収集・保管活動により得られた成果に基づく実物資料を積極的に活用し、豊富な八王子の歴史文化の特徴をＰＲするため多様なテーマ展示を展開する。各時代でテーマを設定することで歴史の流れも同時に理解できるように工夫する。
年２回以上、常設展示室②（テーマ展示ゾーン）内において指定管理者が企画する展示を実施するため300㎡程度の展示スペースを確保すること。
企画実施中は常設展示室②の展示ケースは展示設備保存庫等に収納し、展示資料は収蔵庫に保管する。企画内容は指定管理者が提案をおこない、決定にあたっては市側が審査をおこなうこととする。
展示設備保管庫2に隣接する。
二重床
入口に自動扉と風除室を設けるなど、展示室外の温湿度変化の影響を受けないよう工夫すること。
大型壁面展示エアタイトケース（照明・温湿度調整機能付）1台と、移動可能な展示ケースを設置できる空間を確保する。※別添資料7「壁面展示ケース 基準仕様書」を参照し、寸法と数については市側と協議のうえ決定する。
吊下げ式展示パネル（可動式壁）を設置すること。寸法と数は300㎡程度の空間を3区分程にわけられる程度とし、市側と協議のうえ決定する。
人数カウンターを設置する。
盗難等を防止するため死角がないように防犯カメラを設置すること。
ジオラマもしくは模型の作製
空間を3部屋に小分けができる可動式壁（移動式間仕切り）を設置する。1部屋もしくは2部屋で使用するなどの可変性を考慮すること。
移動間仕切り厚150mm程度で、上端にピクチャーレールを備え、釘打ち可能なものとする。
展示作業や資料搬入に支障をきたさないよう、搬入ルートとなる扉をすべての小部屋に確保すること。
床面積：1000㎡（常設展示室①、常設展示室②、企画展示室の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
特別展示室・ 企画展示室 | 年２回市側が企画する特別展を実施する。５年に３回は国指定の文化財の貴重な資料展示を行う｡
そのほか市側が企画する企画展示を実施する。可動式壁を設けることで展示室内を区切って使用することを考慮に入れる。
展示設備保管庫１及び荷解き室に隣接する。搬入経路に段差を設けない。
荷解室からの展示品の搬入が特に円滑になるよう、動線・配置に配慮する。
二重床
国の公開承認施設の展示場要件に合致すること。
特別展示と企画展示の開催に対応できるよう、入口にチケット改札とゲートを設置する等工夫すること。
可動式間仕切りで区切られてもバックヤード側から出入できるよう、出入口を2箇所用意すること。
大型壁面展示エアタイトケース（照明・温湿度調整機能付）3台と、移動可能な展示ケースを設置できる空間を確保する。※別添資料7「壁面展示ケース 基準仕様書」を参照のこと、寸法については協議のうえ決定する
吊下げ式展示パネル（可動式壁）を設置すること。寸法と数は展示室内を２区分程にわけられる程度とし、市側と協議のうえ決定する。
人数カウンターを設置する。
盗難等を防止するため死角がないように防犯カメラを設置すること。
特別展示室は可動式壁（移動間仕切り）により、2区画の小部屋に分けられるようにすること。
１部屋で使用するなどの可変性を考慮すること。
移動間仕切り厚150mm程度で、上端にピクチャーレールを備え、釘打ち可能なものとする。
展示作業や資料搬入に支障をきたさないよう、搬入ルートとなる扉をすべての小部屋に確保すること。
床面積：1000㎡（常設展示室①、常設展示室②、企画展示室の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
キッズスペース機能 | 未就学児童を対象に学びや遊びを提供する。
体験展示室の体験講座に参加する年齢層よりも低い層（未就学児）を対象としたスペースで、遊具は高尾山や八王子城をイメージしたものにするなど八王子の歴史との関連性を大切にした空間づくりとすることが望ましい。
親が遊んでいる子どもを見守るスペースも確保すること。
体験展示室と隣接するのが望ましい。
清掃の容易な床仕上げ
未就学児用の流し台（手洗い）1台 蛇口数は1～２程度 大人用の流し台（手洗い）1台 蛇口数は１～２程度
未就学児童や小学校低学年を対象にした設備を提案すること。
親子連れの休憩スペースとしても活用できる空間づくりのための設備を提案すること。
壁の一部をガラスとする等、共用部から内部の様子が見えるようにすること。
移動間仕切りを設け、体験展示室と連結して規模の大きなワークショップにも対応できるように工夫すること。
床面積：300㎡（キッズスペース機能、体験展示室機能、郷土ラボ・レファレンス機能の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
体験展示室機能 （付属倉庫共） | 土器や勾玉づくり、めかごづくりなどの体験講座を通して郷土の歴史を学ぶ。 また、蚕を育て繭をつくり糸をとるという養蚕の体験や、とった糸で反物を織り染めるなどの織物体験といった一連の体験を通して桑都八王子の養蚕・織物の歴史を学ぶ。
創造性を育み、ものづくりに興味を持つような場として、自分の発想や夢を実現できるメイカースペースの機能を提供する。
空き時間にセミナーや講座等、積極的な利用を図ること。
付属倉庫（10～20㎡）を設け、資材の保管および、体験教室講師の控室として利用する。
常時まゆ人形キット等のキット販売をおこない、その場で作ることができる工作コーナーを設ける。
常設展示室に隣接、キッズコーナー隣接が望ましい。
清掃の容易な床仕上げ
工作に対応した流し台、蛇口10個程度、排水設備、換気確保。
工作台（6人掛けx6～8台）、講師用工作台 1台
壁の一部にガラス等をはめ込み、共用部から内部の様子が見えるようにすること。
可動間仕切りを設け、キッズスペースの一部と連結して150㎡程度を確保できるようにして規模の大きなワークショップにも対応できるように工夫すること。
床面積：300㎡（キッズスペース機能、体験展示室機能、郷土ラボ・レファレンス機能の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
郷土ラボ・レファレンス機能 | 郷土の歴史と現在を学習し、未来を創造するスペース。 市民や企業、大学などの多様な主体が参加・連携し、八王子の歴史・文化に関する研究や創造などの活動に利用する。調べ学習や研究成果発表に適切な空間整備をおこなう。
また、図書検索端末を完備したレファレンス機能と、図書閲覧や調べ学習のためのスペースを確保し、映像端末や、壁面に市内のマップ、成果発表に必要なプロジェクター等を整備すること。
レファレンス関連図書を開架で閲覧可とする。
ミュージアムの司書が常駐し、主に郷土歴史に関するレファレンスサービスを行う。
郷土ラボ・レファレンスが体験展示室やキッズコーナーと一室となった場合には、「歴史郷土閲覧コーナー」として独立させ、図書の開架スペースと閲覧スペースを広げる。
活動が目にとまり、新たなメンバーの参加や活動の発展を促進するため、施設共用部から室内が見られるような演出が望ましい。 レファレンスにはミュージアムの司書が常駐することから、学芸員室・収蔵庫と行き来がしやすい配置とすることが望ましい。
レファレンス機能は落ち着いて資料閲覧・読書等ができる空間が求められるため、体験展示室やキッズコーナーと離し、学芸員室に隣接した配置が望ましい。
壁面に市域のマップを設置し成果発表等に効果的に利用できるよう工夫をすること。
ネットワーク環境整備。
コピー機を近接すること。
資料保存のため、レファレンスコーナーには外光や外気が直接入らないようにする。
可動パーテーションで仕切った資料閲覧スペース、調べ学習スペース（談話スペース含む）を設ける。
資料閲覧スペースは司書が古地図等を広げて対応できるほどの空間を設けること。
床面積：300㎡（キッズスペース機能、体験展示室機能、郷土ラボ・レファレンス機能の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
展示設備保管庫1 | 特別展示室等の展示用什器を保管する。
展示資料の一時保管も行う。
特別展示室、荷解き室に隣接するのが望ましい。
バックヤードとの動線を確保する。
展示室と同様の環境条件とする。
十分な断熱性能
資料保存のため、外光や外気が直接入らないようにする。
床面積：45㎡
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
展示設備保管庫2 | 常設展示室用の什器類、とくに指定管理者の企画展実施中にテーマ展示ゾーンの展示ケースや展示造作物を保管する。
常設展示室②に隣接するのが望ましい。
特別展示室・企画展示室との動線も確保に配慮する。
有機酸やアンモニア等、資料に有害な物質を低減した空気環境とする。
資料保存のため、外光や外気が直接入らないようにする。
床面積：45㎡
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
【研究エリア】
調査室 （写真スタジオ、資料整理含） | 新規収集資料の調査分類、整理作業を行う。
周辺の照明に影響されない照明調節可能な写真撮影区画を設ける。
荷解き室、収蔵庫に隣接させる。
清掃の容易な床面
温湿度管理ができる空調設備（資料にあわせた最適な温湿度が保てるようにする）
有機酸やアンモニア等、資料に有害な物質を低減した空気環境
十分な断熱性能
資料保存のため、外気が直接入らないようにする。
外光は、遮光カーテンで遮れること。
床面積：65㎡
天井高：4.1m以上
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
学芸執務室機能 | 学芸員が日常の業務、調査研究等を行う
展示室近接し、研究用書庫と隣接することが望ましい。
無線LANインターネット接続（職員用）
床面積：85㎡（学芸員執務室機能、研究用図書室機能の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
研究用図書室機能 | 学芸員の調査に必要な資料を置く。
学芸員執務室と1室としてもよい。
学芸員執務室に隣接することが望ましい。
ハンドル可動式書架(W4500×D1000×H2100相当 5本)を設置する。
床面積：85㎡（学芸員執務室機能、研究用図書室機能の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
活動展示室 | 木造舞台を設置し、獅子舞等各種の郷土芸能の上演、歴史講座や地域学習に関する講座を開催する。
日本の伝統芸能に触れることもでき、且つ気軽に市民が発表できる場として、クラシックコンサートやコーラス、ミュージカル等、幅広く利用できる。
屋外(公園）と連続した利用ができるような計画とする。
外部と直接つながる搬入口を設ける。
準備室（控室）、資材倉庫、隣接。
搬入用トラックスペースを屋外とする場合は、庇等を設置する。
要防音
木造舞台や室の使い方に合わせた音響・照明設備を整備する。 照明・音響コントロール盤、予備資材設置。
椅子等の備品については、別添資料26「木造舞台概要資料」を参照とする。
木造舞台背面に通路スペースを設けること。
屋外と連続した利用を想定しているため、展示室や収蔵庫等への防虫対策の一つとして、共用部に前室等を設置すること。
床面積：420㎡
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
準備室機能① | 出演者、講師のための準備・控室（個室）
舞台隣接、出演者が一般客と接するスペースを通らずに準備室入りできる動線を確保する。
洗面（1基）・シャワーブース（1基）、給湯設備、舞台モニターを設置する。
間仕切りカーテン、姿見を設置する。
活動展示室の仕様に合わせて要調整
床面積：85㎡（準備室機能①、準備室機能②の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
準備室機能② | 出演者、講師のための準備・控室（大部屋）。
移動間仕切りで部屋を2分割できるようにする。
舞台隣接、出演者が一般客と接するスペースを通らずに準備室入りできる動線を確保する。
洗面（2基）・シャワーブース（2基）、給湯設備、舞台モニター、移動間仕切りを設置する。
シャワーブース2基のうち1基は車いす対応とすること。
姿見を設置する。
床面積：85㎡（準備室機能①、準備室機能②の合計）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
活動展示室倉庫 | 舞台に必要な資材、予備設備等を保管する
舞台隣接、外部からの搬出入動線を確保する。
作業の音が漏れないように配慮すること。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
【屋外】
屋外トイレ機能 | 公園利用者が利用する。
災害時は、簡易・携帯トイレ（トイレ処理袋）を使用できるようにする。
簡易トイレ等の防災備品（1日分の約2500個を想定）は市にて調達し、事業者にて適宜保管し運用することとする。
誰でもトイレを設ける（都福祉まちづくり条例）
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
倉庫機能 | 催事等の備品を保管する（屋外トイレに併設して整備することも可）
主に公園を広域避難場所として利用する際の防災備品を保管する。
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
大屋根広場 | 大屋根の下で、雨天時等でも飲食・物販・スポーツ・健康等の多種多様なイベントが開催ができるよう、全天候型の広場を整備する。
夜間の防犯対策のために、防犯カメラの設置を推奨するが、設置箇所は大屋根広場以外の場所からの監視も可とする。
床面積：500㎡
上記のほか、各室諸元表に記載の要求を満たす。
防災倉庫機能 | 災害時用備蓄品を保管する。
車両の動線に配慮する。（4ｔトラックを想定）
別棟単独の部屋とせずに施設の一般倉庫と共用としてもよい。
備蓄品の調達・管理は、本市（防災課）が行う。 災害時は市が運用を行う。 市指定の鍵を使用すること。
車両の動線に配慮し、寄付きが可能な配置とする。（4ｔトラックを想定）
独立または本体建物に近接して整備する。独立の場合は、敷地分割が必要となる可能性がある。
景観に配慮した建物とする。
一時滞在施設用倉庫との合体も可能だが、内部で境界が分かる様にすること。
車両動線から倉庫への搬入を考慮し出入口を設ける。
収納棚は、「別添資料36 他施設の防災倉庫の棚仕様」に基づき設置する。
運用に先立ち、事業者において倉庫内の見取図を作成し、本市防災課に提出すること。

## ６－Ｆ－４別添①
【様式6-F-4別添①】
長期修繕計画
供用開始後から事業期間終了後30年間までに行うことが想定される長期修繕計画は以下のとおりとします。
（算定根拠）
修繕工事項目 | 対象部位 | 工事区分 | 修繕/更新周期 | 想定される修繕方法・想定される金額等
(例）屋上防水（保護） | 屋根、ルーフバルコニー | 補修 | 〇年 | 〇〇〇
（長期修繕計画表＿供用開始後から事業期間終了まで） | [34 empty] | （単位：千円）
修繕工事項目 | 対象部位 | 工事区分 | 修繕/更新周期 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | [14 empty] | 合計(Ａ) | 年度平均 (Ａ)÷15
|  |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目
合計
（長期修繕計画表＿事業期間終了後30年間） | [34 empty] | （単位：千円）
修繕工事項目 | 対象部位 | 工事区分 | 修繕/更新周期 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | 合計(Ａ) | 年度平均 (Ａ)÷30
|  |  |  | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目 | 31年目 | 32年目 | 33年目 | 34年目 | 35年目 | 36年目 | 37年目 | 38年目 | 39年目 | 40年目 | 41年目 | 42年目 | 43年目 | 44年目 | 45年目
合計
【提案書作成要領】
・供用開始後から事業期間終了後30年間までに行うべき修繕計画を記載すること。
・A3版3枚以内にて作成すること。
・各費目については可能な限り詳細に記載すること。
・計算式及び関数式がわかる形で保存のうえ提出すること。
・各年度の想定される修繕費用を記入すること。
・修繕/更新周期が30年を超えるものについても項目としては計上し、修繕/更新周期を明記すること。
・耐用年数、修繕周期については公表されている統計値を基準に、提案する施設や設備に応じて提案すること。
・他の様式と整合性を確保すること。
・消費税及び地方消費税は含めないこと。
・物価変動は見込まないこと。
・金額は、円単位で入力し、千円単位で表示すること。なお、見やすさを考慮し、フォントサイズを変更しても構わない。