## Sheet1
風量測定表
測定者
機器番号 | 測定箇所 | 種別 | 器具 |  |  |  | 風量測定値 | [5 empty] | 測定風量 （ｍ３/ｈ） | 設計風量 （ｍ３/ｈ） | 判定
|  |  | 形式 | サイズ | 開口率 | 有効面積 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ａｖｅ. |  |  |  | 制気口測定位置
|  |  |  | （ｍｍ） |  | （ｍ２）
[16 empty] | 1 |  | 2
5
[16 empty] | 4 |  | 3
測定風量＝平均風速（ｍ/ｓ）×開口有効面積（ｍ２）×３６００
測定器
判定基準＝設計風量≦１０％を良とする。（ダンパー等が無いものは設計風量以上を良とする。）
風量測定表
測定者
機器番号 | 測定箇所 | 種別 | 器具 |  |  |  | 風量測定値 | [5 empty] | 測定風量 （ｍ３/ｈ） | 設計風量 （ｍ３/ｈ） | 判定
|  |  | 形式 | サイズ | 開口率 | 有効面積 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ａｖｅ. |  |  |  | 制気口測定位置
|  |  |  | （ｍｍ） |  | （ｍ２）
ＥＦ－３－１ | 西側１階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.8 | 1.68 | 1.92 | 1.71 | 2.1 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良 | 1 |  | 2
| 西側１階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.8 | 2.02 | 1.61 | 1.8 | 1.96 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 662.4 | 660 |  |  | 5
ＥＦ－４－１ | 西側１階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 2.02 | 1.58 | 1.63 | 1.84 | 2.12 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良 | 4 |  | 3
| 西側１階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.96 | 1.81 | 1.49 | 1.92 | 2.02 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 662.4 | 660
ＥＦ－３－２ | 西側２階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.93 | 1.52 | 2.2 | 1.84 | 2.3 | 1.96 | 352.8 | 330 | 良
| 西側２階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 2.2 | 1.67 | 1.94 | 1.76 | 2.3 | 1.97 | 354.6 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 707.4 | 660
ＥＦ－４－２ | 西側２階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 2.1 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 2.1 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良
| 西側２階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.61 | 1.84 | 1.98 | 1.77 | 2.2 | 1.88 | 338.4 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 669.6 | 660
ＥＦ－３－３ | 西側３階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.88 | 1.86 | 1.45 | 1.79 | 2.3 | 1.86 | 334.8 | 330 | 良
| 西側３階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.82 | 1.65 | 1.67 | 1.85 | 2.2 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 666 | 660
ＥＦ－４－３ | 西側３階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.84 | 1.72 | 1.99 | 2 | 2.3 | 1.97 | 354.6 | 330 | 良
| 西側３階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.8 | 1.72 | 1.78 | 1.74 | 2.2 | 1.85 | 333 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 687.6 | 660
測定風量＝平均風速（ｍ/ｓ）×開口有効面積（ｍ２）×３６００
測定器 アネモハイグロメーター 熱線風速計 Ｖ－０１－ＡＮＤ２Ｎ
判定基準＝設計風量≦１０％を良とする。（ダンパー等が無いものは設計風量以上を良とする。）
例

## Sheet2
風量測定表
測定者
機器番号 | 測定箇所 | 種別 | 器具 |  |  |  | 風量測定値 | [5 empty] | 測定風量 （ｍ３/ｈ） | 設計風量 （ｍ３/ｈ） | 判定
|  |  | 形式 | サイズ | 開口率 | 有効面積 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ａｖｅ. |  |  |  | 制気口測定位置
|  |  |  | （ｍｍ） |  | （ｍ２）
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1 |  | 2
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 5
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 4 |  | 3
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
測定風量＝平均風速（ｍ/ｓ）×開口有効面積（ｍ２）×３６００
測定器
判定基準＝設計風量≦１０％を良とする。（ダンパー等が無いものは設計風量以上を良とする。）
風量測定表
測定者
機器番号 | 測定箇所 | 種別 | 器具 |  |  |  | 風量測定値 | [5 empty] | 測定風量 （ｍ３/ｈ） | 設計風量 （ｍ３/ｈ） | 判定
|  |  | 形式 | サイズ | 開口率 | 有効面積 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ａｖｅ. |  |  |  | 制気口測定位置
|  |  |  | （ｍｍ） |  | （ｍ２）
ＥＦ－３－１ | 西側１階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.8 | 1.68 | 1.92 | 1.71 | 2.1 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良 | 1 |  | 2
| 西側１階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.8 | 2.02 | 1.61 | 1.8 | 1.96 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 662.4 | 660 |  |  | 5
ＥＦ－４－１ | 西側１階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 2.02 | 1.58 | 1.63 | 1.84 | 2.12 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良 | 4 |  | 3
| 西側１階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.96 | 1.81 | 1.49 | 1.92 | 2.02 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 662.4 | 660
ＥＦ－３－２ | 西側２階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.93 | 1.52 | 2.2 | 1.84 | 2.3 | 1.96 | 352.8 | 330 | 良
| 西側２階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 2.2 | 1.67 | 1.94 | 1.76 | 2.3 | 1.97 | 354.6 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 707.4 | 660
ＥＦ－４－２ | 西側２階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 2.1 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 2.1 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良
| 西側２階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.61 | 1.84 | 1.98 | 1.77 | 2.2 | 1.88 | 338.4 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 669.6 | 660
ＥＦ－３－３ | 西側３階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.88 | 1.86 | 1.45 | 1.79 | 2.3 | 1.86 | 334.8 | 330 | 良
| 西側３階男子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.82 | 1.65 | 1.67 | 1.85 | 2.2 | 1.84 | 331.2 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 666 | 660
ＥＦ－４－３ | 西側３階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.84 | 1.72 | 1.99 | 2 | 2.3 | 1.97 | 354.6 | 330 | 良
| 西側３階女子便所 |  | ＨＳ | 250×250 | 80% | 0.05 | 1.8 | 1.72 | 1.78 | 1.74 | 2.2 | 1.85 | 333 | 330 | 良
| （合計） | 排気 | － | [9 empty] | 687.6 | 660
測定風量＝平均風速（ｍ/ｓ）×開口有効面積（ｍ２）×３６００
測定器 アネモハイグロメーター 熱線風速計 Ｖ－０１－ＡＮＤ２Ｎ
判定基準＝設計風量≦１０％を良とする。（ダンパー等が無いものは設計風量以上を良とする。）
例